Enel Distribuţie Dobrogea

Serviciul Menagementul si Controlul                                                                Proiect nr. 59/2016

Lucrarilor MT-JT Dobrogea                                                                                  Faza: PT+CS

MEMORIU TEHNIC

I. Denumirea proiectului: ”Electrificarea/Extinderea retelei electrice de interes public din Zona Cartier  Vest - Extindere, localitatea Agigea, jud.Constanta – Etapa I”.

II. Titular

a) Denumire titular:  S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A.

b) Adresa titular, telefon, fax, e-mail: Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 89A, tel. 0241805999, fax 0241616340.

c) Persoana de contact: proiectant Emil Puşchilă, tel 0241805317

d) Reprezentant legal/împuternicit: SC Enel Distributie Dobrogea SA, teh. Emil Puschila, C.I. Seria KZ nr. 266885, tel. mobil 0752233886.

III. Descrierea proiectului:

Justificarea necesităţii proiectului

Lucrarea se execută conform Planului de investitii 2017 întocmit de Enel Distributie Dobrogea – Directia Dezvoltare, şi a solicitarii Primariei Agigea.

Primaria Agigea solicita  alimentarea cu energie electrica pentru un numar de 44 de locuinte, in localitatea Agigea, Zona Cartier Vest – Extindere –Etapa I, str. Egretei, Pescarusului, Paunului, Dropiei, Albatrosului si str. Randunelelor.

Amplasamentele obiectivelor descrise mai sus, se regasesc in planul de situatie anexat.

Actual zona este alimentata cu energie electrica din statia Eforie prin LEA 20 kV nr. 1224 si PTA 243 – 20/0,4 kV – 250 kVA, amplasat pe str. Corbului.

Calculul puterilor  instalate si absorbite si a coeficientilor de simultaneitate s-a facut conform

PE 132 /2003. tabel 3 si 5 si a Cestionarului energetic anexat:

- P instalata totala = 352 kW, Tabel 3 varianta CI.3;

- P calcul totala = 176 kW, Tabel 3 varianta CI.3;

Alimentarea  Zona Cartier Vest – Extindere – Etapa I  se va realiza dintrun Post de transformare in anvelopa de beton 20//0,4 kV – PTAB nr. 1 – 630 kVA, incarcat optim 83,5 % (incarcare cuprinsa intre 55% si 88%).

Postul de transformare proiectat se vor amplasa pe domeniu public, pe terenul pus la dispozitie de Primaria Agigea si anume in zona intersectiei str. Randunelelor  cu str. Canarului, conform planului de situatie.

In Zona Cartier Vest – Extindere – Zona 1, pe strazile Albatrosului, Dropiei, Paunului, Pescarusului, Egretei si Randunelelor exista stalpi de beton tip SC 10001, SC 10002 si SC 10005 echipati cu conductor torsadat pentru iluminat public.

LEA 0,4 kV proiectate se vor monta pe stalpii existenti.

Descrierea lucrărilor

Pentru alimentarea cu energie electrica a unui numar de 44 de locuinte, in localitatea Agigea, Zona Cartier Vest – Extindere –Etapa I, sunt necesare următoarele lucrări:

- LEA 20 kV proiectata – 0,01 km.

- PTAB 20/0,4 kV, 1x630 KVA – 1 buc;

- LES 20 KV proiectata 3x1x185 mmp - 0,36 km;

- LEA 0,4 KV proiectata TYIR 3x70+54,6N - 0,7 km;

- LES 0,4 kV proiectata 3x150+95N - 0,45 km;

I. LEA 20 kV proiectată

Pentru racordarea LES 20 kV proiectata in LEA 20 kV existenta, pe stâlpul nr. 3 existent tip

SC 15014 se vor monta vertical un separator tripolar de exterior conform DY 595, descărcători cu ZnO conform DY 557 şi capetele terminale conform DJ 4476, aferente cablului proiectat. La stâlpul existent se va  monta o priză de pământ cu valoarea rezistenţei de dispersie < 4 ohmi.

II. PTAB  proiectat

PTAB nr. 1 proiectat va fi amplasat conform planului de situatie anexat, va fi realizat in anvelopa de beton conform DG 2061 cu o singura incapere si va fi echipat dupa cum urmeaza:

- 3 celule de 20 kV: 2 celule de linie cu separator de sarcina  IMS  tip LE; 1 celula de trafo echipata cu separator de sarcina, sigurante fuzibile 63 A – 20 kV, conform DY 803 RO;

- transformator 630 KVA conform DT 796 RO;

- 2 tablouri joasa tensiune  cu cate 2 plecari cu intrerupatoare de 250 A (1 buc) si respectiv 350 A

(1 buc),conform  specificatiilor ENEL;

Anvelopa din beton a postului de transformare va avea urmatoarele dimensiuni L=5,73 m, l=2,5m, h=2,6 m, conform DG 2061- ed.02.

III. LES 20 kV  proiectata

Incadrarea PTAB proiectat pe LEA 20kV nr. 1224, derivatie PTA 243 existent, se va realiza radial.

Pentru racordarea LES 20 kV proiectata in LEA 20 kV existenta, pe stâlpul nr. 3 existent tip

SC 15014 se vor monta vertical un separator tripolar de exterior conform DY 595, descărcători cu ZnO conform DY 557 şi capetele terminale conform DJ 4476, aferente cablului proiectat. La stâlpul existent se va  monta o priză de pământ cu valoarea rezistenţei de dispersie < 4 ohmi.

LES 20 kV proiectate se vor realiza cu cablu monopolar cu izolatie XLPE, s=185 mmp, mansoane  si terminale de  interior  si exterior conform , DJ 4387 RO DC  4456 RO, DJ 4476 RO, montat in tub PE d=160 mm.

Traseele LES 20 kV proiectate sunt conform planului de situaţie nr. 2 anexat.

LES 20 kV proiectate se vor poza pe domeniul public, în spaţiul destinat trotuarului, la 0,5 m de marginea bordurii existente şi la 0,6 m de limitele proprietăţilor.

Cablul proiectat va fi pozat in canalizatie Enel tip ,,A” prin trotuar /spatiu verde, iar la subtraversări în profil ,,B'’ in  tub de protecţie Φ160mm DS 4247, încastrat în nisip sau material inert.

IV. LEA 0,4 kV  proiectata

Actual in Zona Cartier Vest – Extindere – Zona 1, pe strazile Albatrosului, Dropiei, Paunului, Pescarusului,  Egretei si Randunelelor exista stalpi de beton tip SC 10001, SC 10002 si SC 10005 echipati cu conductor torsadat pentru iluminat public.

LEA 0,4 kV proiectata se va construi pe stalpi existenti tip SC 10001, SC 10002 si SC 10005 pe care se  va monta un circuit  torsadat cu conductor TYIR 3x70 +54,6N, conform DC 4182/2,  pentru alimentarea cu energie a celor 44 de loturi.

Din PTAB nr. 1 proiectat se vor prevede 4 circuite in LES 0, 4 kV care vor alimenta LEA 0,4 kV proiectate pe str. Albatrosului, Dropiei, Paunului, Pescarusului, Egretei si Randunelelor. Caderile de tensiune la capetele de retea vor fi de 6,6%.

Lungimea totala de TYIR 3x70 +54,6N este de 0,7 km.

V. LES 0,4 kV  proiectata

LES 0,4 kV proiectata se va realiza cu cablu  jt 3*150+95N mmp, conform DC4146 in tub PE d=125mm;

La cele 4 intrerupatoare proiectate in  postul de transformare nr. 1, se vor racorda 4 cabluri de joasa tensiune, care vor da injectie in retelele aeriana de 0,4 kV proiectate pe str. Albatrosului, Dropiei, Paunului, Pescarusului, Egretei si Randunelelor.

LES 0,4 kV proiectate se vor realiza cu cablu cu cablu JT 3x150+95N, cf. DC 4146.

Traseele LES 0,4 kV proiectate sunt conform planului de situaţie nr. 2 anexat.

LES 0,4 kV proiectate se vor poza pe domeniul public, în spaţiul destinat trotuarului, la 0,5 m de marginea bordurii existente şi la 0,6 m de limitele proprietăţilor.

Cablul proiectat va fi pozat in canalizatie Enel tip ,,A” prin trotuar /spatiu verde, iar la subtraversări în profil ,,B'’in  tub de protecţie Φ125mm DS 4247, încastrat în nisip sau material inert.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenţă a retelelor electrice cu celelalte instalaţii existente în zona precum şi specificatiile Enel.

Localizarea proiectului

Zona Cartier Vest - Extindere, loc. Agigea, judeţul Constanţa.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor de mediu

Managementul mediului

Proiectul a fost elaborat, verificat şi aprobat de personal calificat, conform cerinţelor managementului de mediu impuse prin SR EN ISO 14001/2005 – “Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare”.

Lucrările care se execută nu au impact negativ asupra mediului înconjurător, păstrând în acelaşi timp aspectul urbanistic al zonei. Executarea lucrărilor proiectate se va face conform legislaţiei în vigoare. Lucrarea proiectată asigură condiţii de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei.

Prin grija executantului pe toată durata de execuţie a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate astfel încât influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăţa şi se va amenaja, aducându-se la starea iniţială.

Se vor utiliza numai materiale şi materii prime cu impact minim asupra mediului. Ele trebuie să fie economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care să genereze un impact negativ cât mai mic pe perioada de utilizare, iar după terminarea perioadei de viaţă, eliminarea produsului să se facă pe cât posibil cu un impact minim asupra mediului.

Potrivit Legii, protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Câteva din principiile generale pentru asigurarea protecţiei mediului ce trebuiesc avute în vedere la execuţia oricărei lucrări sunt:

- conservarea condiţiilor de sănătate ale omului;

- evitarea poluării prin măsuri preventive;

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile şi normele impuse în România armonizate cu normele şi recomandările europene referitoare la protecţia mediului atât pentru lucrări de mentenanţă cât şi pentru cele de investiţii.

Lucrarea respectă prevederile Legii 137/1995 – "Legea protecţiei mediului înconjurător", republicată în anul 2000, O.U.G. 91/2002 privind modificarea Legii 137/1995 republicată şi Ordinul 860/2002 – "Procedură de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu ", asigură condiţii de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei.

1. Protecţia calităţii apelor

Lucrările proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele sub şi supraterane.

2. Protecţia aerului

Lucrările proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul exploatării neexistând nici o formă de emisie. Cablurile de medie tensiune proiectate nu produc nici un fel de noxe.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Lucrările electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor nu staţionează mult timp în zonă, doar pentru descărcatul materialelor, funcţionarea lor în această perioadă nu dăunează zonei. Utilajele folosite vor avea verificările impuse prin legislaţia în vigoare.

Lucrările se vor desfăşura respectând programul de linişte legiferat (între orele 2200- 600).

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Distanţele de amplasare, faţă de restul obiectivelor  sunt cele admise de norme conf. NTE 007/08/00.

5. Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului. Pământul rezultat din săpătură se va depozita conform reglementărilor Administraţiei locale.

Accesul utilajelor în zonă este simplu, se poate face pe drumurile de acces existente.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Lucrările proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Distanţa faţă de aşezările umane şi obiectivele de interes public, respectiv instituţii, monumente istorice şi de arhitectură, diverse aşezăminte, zone de interes tradiţional etc., sunt cele admise de norme conf. NTE 007/08/00.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Gestionarea (colectarea, transportul şi eliminarea) deşeurilor şi ambalajelor rezultate se va face prin grija Executantului conform legislaţiei în vigoare:

- Ordonanţa de urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului;

Deşeurile din construcţii şi demolări, sunt următoarele: beton (stâlpi, fundaţii), metale (conductor aluminiu, armături diverse, console metalice, etc.), lemn, sticlă.

Aceste deşeuri se vor colecta, sorta în vederea reciclării şi transporta în locuri speciale, stabilite de comun acord cu Achizitorul.

Deşeurile periculoase rezultate din demontări se vor neutraliza şi se vor elimina conform reglementărilor în vigoare, fără a se afecta în vreun fel mediul ambiant.

Deşeurile metalice (fier, oţel cupru, aluminiu, plumb, alamă) rezultate din demontarea instalaţiilor se colectează în containere depozitate pe suprafeţe betonate. Sunt valorificate prin societăţi autorizate pentru valorificarea deşeurilor, pe bază de contract. Transportul se realizează prin mijloace de transport proprii sau prin societatea valorificatoare.

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

La executarea acestor lucrari nu se folosesc substante toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului :

Nu este cazul, deoarece în timpul execuţiei lucrărilor şi pe perioada funcţionării  intalatiilor proiectate (LES 10 kV, PTAB, LES 0,4 kV) nu se emit poluanţi în mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară: Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

Pentru personalul de execuţie nu este cazul deoarece acesta este transportat zilnic la lucrare.

Pentru depozitarea materialelor, folosite la realizarea lucrărilor, se vor utiliza locuri special amenajate astfel încât influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăţa şi se va amenaja, aducându-se la starea iniţială. Locurile de depozitare vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea locală. Materialele utilizate nu produc emisii de poluanţi în mediu.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Soluţia tehnică adoptată în prezenta lucrare reduce la minim impactul negativ asupra mediului, în condiţii de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării proiectate: proiectare, execuţie şi exploatare, pe toată perioada de existenţă a instalaţiei, respectând cerinţele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate - mediu - securitate - sănătate în muncă.

Zonele afectate de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la construcţie şi se va reface stratul vegetal în zonele unde acesta a fost afectat. Pământul excedentar rezultat din săparea şanţurilor pentru cabluri se va depozita în locurile stabilite de Autoritatea locală.

Suprafaţa terenului pe care s-au executat săpături se va amenaja astfel încât să se încadreze în relieful general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor şi să nu constituie locuri propice stagnării lor.

Lucrările ce se execută nu au impact negativ asupra mediului înconjurător. Executarea lucrărilor proiectate se va face conform legislaţiei în vigoare: Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 modificată prin OUG nr. 91/2002.

IX. Anexe – piese desenate

Planşa nr. 1 - Plan încadrare în zonă.  Sc 1:10 000 (vizat spre neschimbare) – 2 ex;

Planşa nr. 2 - Plan de situaţie cu trasee LEA şi LES existente şi proiectate si amplasament  PTAB proiectat. Sc 1:1 000 (vizat spre neschimbare) – 2 ex.

Întocmit,

Teh. Emil Puşchilă