# ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA

Serviciul Managementul si Controlul Lucrarilor MT-JT                                 Proiect nr. 109/2014

## MEMORIU TEHNIC

pentru obtinerea acordului de mediu

- DATE GENERALE

-Denumirea obiectivului de investitiii:

“ EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE INTERES PUBLIC ZONA DE LOTIZARI ALEEA FAGULUI , STR.FAGULUI-TEILOR-PESTERII , LOC. MEDGIDIA , JUD.CONSTANTA”.

Amplasamentul obiectivului si adresa:

Intravilanul loc. Medgidia ,Aleea Fagului, strazile Fagului , Teilor si Pesterii

,  conform planului de incadrare in zona

- Proiectantul lucrarilor: SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA

-Beneficiarul lucrarilor: SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA – Zona Retea Constanta.

-Valoarea estimativa a lucrarilor 291,290 mii lei, din care pentru protectia mediului :

-   mii lei.

-Perioada de executie propusa -  3 luni.

II.DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

1.Oportunitatea investitiei

- Scopul si importanta obiectivului de investitii

Lucrarea se execută in baza :

Solicitarii PRIMARIEI MEDGIDIA de  alimentarea cu energie electrica pentru o zona de lotizari amplasate in  orasul Medgidia in cartierul de Est ( zona  strazilor Fagului , Teilor si Pesterii) .

Conform solicitarii primariei gradul actual de dezvoltare al cartierului este urmatorul:

-au fost emise 30 autorizatii de construire si sunt in termenul de valabilitate

-numarul final de locuinte va fi de 69 locuinte individuale

Pentru alimentarea cu energie electrica  a zonei se solicita:

-Pi= 1587kw

- Pabs = 310,5kw/337,5 kVA ,repartizata astfel:

- 69 locuinte cu Pi=23 kw/loc.,Pa = 4,5 kw/loc.( conf. PE 132 /2003.tabel 1 , varianta B.4 )

-Tensiunea de utilizare – U=400 V

-Frecventa de utilizare – f=50 Hz

-Factorul de putere – cosφ=0,92.

Calculul puterilor  instalate si absorbite si a coeficientilor de simultaneitate s-a facut conform PE 132 /2003.tabel 1 si 5

- In prezent locul de consum nu este alimentat cu energie electrica.

- Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism

si amenajarea teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale

Terenul pe care se execută lucrarea este situat in intravilanul localităţii Medgidia , pe domeniul public aflat in proprietatea Consiliului local Medgidia , şi are categoria de folosinţă de teren cu destinaţie specială şi echipare teritorială cu destinaţia de teren pentru căi de comunicatie si transport, distribuţie a energiei electică.

LES 20 kV, PTAB , LEA şi LES 0,4 kV proiectate, se vor amplasa pe domeniul public, în spaţiul destinat trotuarului şi spaţiu verde,  la 0,5 m de marginea bordurii existente şi la 1,0 m de limitele proprietăţilor.

PTAB proiectat se va amplasa pe domeniu public pus la dispoziţie de Primăria localitatii Medgidia .

Dimensiunile anvelopei postului proiectat, conform DG 2061, sunt: L=3,86 m , l=2,3m, h=2,3 m (dimensiuni exterioare 4mx2,5m).

Terenul necesar inclusiv  trotuarul de protectie este: 3,5 m x 5,0 m (teren ocupat permanent = 17,5 mp)

Este necesar să existe şi spatiu pentru executarea prizei de pamant a postului trafo.

Prizele de pământ se vor executa in terenul disponibil lângă  PTAB proiectat  (teren ocupat temporar 5m x 15 m = 75mp)  si se vor amplasa pe domeniul public, în trotuare si spatii verzi, la 0,6 m de limitele proprietăţilor.

Suprafaţa de teren afectată de execuţia lucrărilor proiectate este de 2783,50 mp, din care 51,50 mp definitiv şi 2732,00 mp temporar.

Pe perioada execuţiei lucrărilor se va ocupa temporar teren cu pământul rezultat din săpături şi cu echipamentele electrice pe perioada provizoratului

2. Descrierea lucrarilor :

S-a analizat o singura varianta care a fost si varianta aprobata.

Pentru alimentarea cu energie electrica a zonei de lotizari din localitatea Medgidia , este necesara realizarea :

- PTAB proiectat :  1 buc

- LES 20 KV proiectata l= 0,13 km

- LEA 0,4 KV proiectata l=0,88 km

- LES jt proiectata l= 0,10 km

- PTA 400 kVA pe 2 stalpi – demontare : 1 buc

- LEA 20 kV – demontare : 0,11 km

- LEA 20 KV+PTA – demontare

- Se va demonta integral postul de transformare aerian realizat pe doi stalpi SC15014

- Se vor demonta 2 stalpi SC15014 si respectiv un stalp SC 15006 si conductoarele aferente.

- LES 20 KV

LES 20 KV proiectata se va mansona cu LES 20 kV existent in derivatia PTA 19 , dupa zona de subtraversare a Soselei de Centura . Se vor utiliza mansoane unipolare 20kV DJ 4387.

LES 20 kV se va realiza cu cablu monopolar cu izolatie XLPE s=185 mmp conform DC  4385 RO , montat in tub PE d=160 mm , in profil de tip B . La racordarea LES 20kV la celula de linie din PTAB se va monta un set de terminale de interior 20kV DY 4457 .

Traseele instalaţiilor subterane obţinute prin avize impun realizarea de sondaje în prezenţa unui delegat al deţinătorilor de instalaţii pentru determinarea traseelor exacte. Se vor respecta cu stricteţe condiţiile impuse de avize iar începerea lucrărilor va avea loc în prezenţa delegaţilor din partea institutiilor de la care s-au cerut avize. Săpăturile se vor realiza manual din cauza conductelor şi a cablurilor existente pe traseu. Detaliile se vor prezenta în documentaţia întocmită de către constructor.

Deoarece avizele obţinute nu conţin întotdeauna repere exacte şi nici adâncimea de pozare, este necesar, ca in zona in care sunt figurate alte conducte sau instalaţii, inclusiv cabluri electrice, sa se stabilească la faţa locului tipul profilului de şanţ şi adâncimea de îngropare a cablului de 20kV, respectiv 0,4 kV. De regula cablurile supratraversează alte instalaţii şi sunt protejate in tub. Excepţie face conducta de gaze care trebuie subtraversata şi canalul termic acolo unde avizele impun acest lucru. Acolo unde va trebui sa se subtraverseze instalaţii în cablu, cablurile respective vor fi protejate in tub.

Notă: Nu se va începe executarea lucrărilor până nu se va lua legătura cu beneficiarii instalaţiilor existente pentru asigurarea asistentei tehnice.

La racordarea LES 20 kV proiectate in PTAB proiectat, armaturile cablurilor se vor lega la priza de pământ  a PTAB cu conductor de cupru-25 mmp.

In punctele de manşonare se va asigura continuitatea armaturii cablelor cu conductor Cu 25 mmp.

După efectuarea lucrărilor se vor reface zonele afectate (trotuare, carosabil,spaţiu verde), iar molozul rezultat din spargerea pavajelor se va transporta la groapa de gunoi a localitatii .

Traseele de cabluri proiectate sunt pe domeniul public, sub trotuare, ocuparea terenului făcându-se temporar numai pe perioada executării lucrării.

Traseul LES-MT va fi bornat si cotat faţă de construcţiile fixe.

Cablul va fi încercat în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare .

Pozarea cablelor se va face in tub, cu respectarea distantelor normate fata de celelalte utilităţi.

- PTAB 20/0,4 kV – 630 kVA proiectat va fi echipat cu

-2 celule de 20 kV :1 celula de linie cu separator de sarcina  IMS  tip LE(162044); 1 celula de trafo echipata cu separator de sarcina ,sigurante fuzibile 63 A (162042)conform DY 803 RO

-transformator 630 KVA(113539) conform DT 796 RO

-3 tablouri joasa tensiune  pentru 5 plecari cu intrerupatoare de 180 A(5 buc-131061) si o rezerva , conform  specificatiilor ENEL DY 3101;

Anvelopa din beton a postului de transformare va avea urmatoarele dimensiuni L=3,86 m,l=2,3m, h=2,3 m(dimensiuni exterioare 4mx2,5m)

PTAB-ul va fi un produs prefabricat în anvelopă din beton, cu compartiment de fundaţie, cu exploatare din interior, cu acces pe o singură parte. Anvelopa din beton se va realiza conform specificaţiilor Enel. Anvelopa se va echipa conform schemei monofilare. Prin fundaţie se va asigura accesul cablurilor de medie tensiune din exterior la celulele de linie şi al cablurilor de joasă tensiune spre exterior. Spaţiile pentru accesul cablurilor vor fi etanşeizate pentru a împiedica pătrunderea apei din sol în postul trafo, atât între tuburile de protecţie şi zid cât şi între cabluri şi tuburi.Canalele din interiorul PT care rămân descoperite se vor astupa cu tablă striată.Anvelopa va avea clasa II de rezistenţă la foc, categoria pericol de incendiu C.  În interiorul anvelopei, furnizorul va realiza priza de pământ interioară, la care se racordează toate construcţiile metalice ale aparatajelor din post şi care în mod accidental pot căpăta tensiune periculoasă.Dispunerea aparatajului va permite efectuarea cu uşurinţă a manevrelor.

se vor racorda la celulele de linie medie tensiune prin terminale performante.

Tabloul de servicii auxiliare (TSA)

Tabloul de servicii interne va fi prevăzut cu circuite pentru iluminat interior, priză şi UP. Alimentarea TSA se va realiza derivaţie dintr-unul din cablurile de ieşire de 0,4 kV. Cablul de alimentare al TSA va fi de cupru monofilar 4x1x6 mm2, protejat în tub COPEX 32 mm. TSA se va racorda la instalaţia interioară de legare la pământ printr-un conductor de cupru 16 mm2.

Priza exterioară de legare la pământ PTAB

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei exterioare individuale a PTAB  trebuie sa fie mai mică de 1 ohm. După realizare se vor face măsurători iar in cazul in care priza este mai mare de 1 ohm se vor face completări cu electrozi suplimentari.

Priza de pământ exterioară s-a calculat pentru reţele cu tratarea neutrului prin rezistenţă.

Manopera de realizare a prizei de pământ  este inclusă în valoarea de montare a PTAB.

Priza va fi sub formă de contur închis, realizat din electrozi verticali şi orizontali.

Din calcul a rezultat o priză din 21 de electrozi verticali de 2,5 m  din ţeavă de 2” îngropaţi la adâncimea de 0,8 m de la sol la capătul de sus al electrodului. De partea superioară a electrozilor se va suda bandă OLZn 40x4 mm. Distanţa dintre electrozi este de 2,5 m. Priza din exterior va avea si un contur inchis se va monta la 1 m de clădirea PTAB. Conturul se va lega la centura interioară a postului prin două benzi OL Zn 40x4 mm.

Săparea şanţului pentru realizarea prizei se va face manual pentru a nu deteriora cablurile existente şi racordurile individuale de apă, canalizare şi gaze ale consumatorilor.

4.  LES 0,4 kV proiectata

Din PTAB proiectat se vor scoate cinci circuite în LES de 0,4 kV pana la primii stalpi de LEA JT proiectatesi existente pentru preluarea consumatorilor .

LES 0,4 kV proiectate se vor executa cu cablu  jt 3*95+50N mmp (cablu jt tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare de aluminiu izolate cu cauciuc etilen-propilenic cu modul elastic marit, sau cu XLPE, cu manta de PVC).cf.DC 4146 RO, matricola 33 06 55. Cablurile  vor fi montate in tub PE d=125mm , pe tot traseul , in profil de tip B .

Se vor reface pavajele şi zonele afectate de lucrari.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenţă a retelelor electrice cu celelalte instalaţii existente în zona precum şi specificatiile Enel.

- LEA 0,4 kV proiectate

Se vor realiza pe domeniul public cu stalpi de tip SC 10002 , la sustinere  si respectiv SC10005 la intindere in colt si terminal , cu conductoare conform specificatiilor ENEL tip 3x70+ 54,6 N mmp

| DC 4182 RO | - Cabluri de joasa tensiune tetrapolare cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolate in XLPE,cu neutru central conductor din aliaj de aluminiu si fara invelis extern din XLPE |
| --- | --- |

La primii stalpi ai LEA 0.4 kV se vor realiza prize de pământ cu rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi iar la derivatii si stalpi terminali ( capete de retea ) se vor realiza prize de pământ cu rezistenta de dispersie de maxim 10 ohmi,  conform 1RE-Ip-30/2004 şi 1RE-Ip-35/2/2004 şi STAS 2612/87.

Armaturile de sustinere conductoare  LEA j.t. si conductorul de nul din fascicolul torsadat se vor lega la borna superioară a fiecărui stâlp, prin conductor OL AL 50 mmp cu papuci.

Toti stalpii de beton ai LEA 0,4 kV şi elementele de pe aceştia se vor lega la nulul retelei.

Dimensionarea stâlpilor din beton vor respecta standardele SR 2970:2005 - Stâlpi prefabricaţi din beton armat şi beton precomprimat pentru linii electrice aeriene. Condiţii tehnice generale de calitate, standard care se aplica împreuna cu standardele SR EN 12843/2005 - Produse prefabricate din beton. Stâlpi şi SR EN 13369 - Reguli comune pentru produse prefabricate de beton.

Stâlpii de beton vor fi prevăzuţi cu plăcute avertizoare.

In vederea asigurării condiţiilor tehnice pentru verificarea lipsei tensiunii şi montării dispozitivelor mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit se vor monta conectoare pentru conductoarele de fază şi nul, la derivaţii şi la capete de reţea. Stâlpii pe care se montează conectoarele se marchează cu vopsea roşie.

Conform PE 106/2003 se vor respecta următoarele distanţe:

- 1,5 m intre conductoarele LEA j.t. şi m.t., in deschideri mai mici de 40 m.

- 2,0 m intre conductoarele LEA j.t. şi m.t., in deschideri mai mici de 40 m.

- 0,2 m între fundaţia stâlpului şi conducta de apă;

- 1 m între stâlpul LEA 0,4 kV şi orice parte a clădirii;

- 1,5 m intre fundaţia stâlpului LEA 0,4 Kv şi cablul LTc;

La traversarea LEA 0,4 kV peste carosabil se va respecta distanţa pe verticala (gabaritul) mai mare de 7 m.

Conform SR 6290/2004 la intersecţiile cu liniile de telecomunicaţii se va respecta :

- distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat stâlp LTc si conductorul LEA 0,4 Kv > 2 m.

- distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat stâlp LEA 0,4 Kv şi reţea Tc > 2 m.

- distanta pe verticala între conductorul LEA 0,4 Kv izolat şi conductorul Tc > 0,6 m.

Lucrările ascunse (fundaţii, prize de pământ) se vor realiza in prezenta dirigintelui de şantier din partea beneficiarului.

Materialele rezultate din demontări se vor preda cu forme legale la UOMTJT Medgidia sau unităţilor specializate in preluarea deşeurilor

# La realizarea lucrării se vor respecta prevederile NTE 003/04/00 cu privire la distanţe, apropieri, săgeţi, coexistenţa cu alte instalaţii.

Executarea lucrărilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001-2008.

Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Unitatea Operativa  MT/JT Medgidia pentru identificarea instalaţiilor de m.t.şi j.t.si cu toţi deţinătorii de utilităţi pentru identificarea acestora.

După terminarea lucrărilor se vor reface zonele afectate

III. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

-Surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate

- Nu e cazul.

-Statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamente de retinere a poluatiilor

- Nu e cazul.

-Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul .

- Nu este cazul.

- PROTECTIA AERULUI

-Surse de poluanti pentru aer, debite, concentratii si debite masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.

- Nu este cazul.

- Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente.

- Nu este cazul.

- Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera.

- Nu este cazul.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

-Surse de zgomot si vibratii

- Nu exista.

-Amenajari si dotari pentru protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nu este cazul.

-Nivelul de zgomot si vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

- Nu este cazul.

4.   PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

-Surse de radiatii.

- Nu exista.

-Amenajari si dotari pentru protectie impotriva radiatiilor

- Nu este cazul.

-Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.

- Nu este cazul.

5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

-Surse de poluanti pentru sol si subsol

- Nu este cazul.

-Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului.

- Nu este cazul.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA  NATURII

-Descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, in special : populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori.

- Nu este cazul.

-Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre

- Nu este cazul.

-Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice a biodiversivitatii, monumentelor naturii si ariile protejate :

- Nu este cazul.

7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE  SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

-Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de intere public, respectiv investitii, monumente istoricesi de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional.

- Obiectivul nu incomodeaza in nici un fel asezarile umane, obiectivele de interes public sau monumente istorice si de arhitectura

-Lucrari dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si obiectivele de interes public si national.

- Nu este cazul.

8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

-Tipuri si cantitati de deseuri de orice natura rezultate :

- Deseuri din procesul de lucru – resturi de materiale

-Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului

- Deseurile vor fi transportate la unitatile autorizate sa preia deseurilor prin grija constructorului.

9.GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

-Substante toxice si periculoase, folosite, comercializate

- Nu este cazul .

-Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediului si sanatatii populatiei

- Nu este cazul .

IV. LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

-Situatii identificate de risc potential, zonele si factorii de mediu posibil afectati

- Nu este cazul .

-Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

- Nu este cazul .

-Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- Nu este cazul .

V. RECONSTRUCTIA ECOLOGICA

-Zone si factori de mediu afectati de poluare

- Obiectivul nu va polua in nici un fel mediul inconjurator

-Lucrari de reconstructie ecologica propuse si de mentinere a cadrului natural

- Nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica, obiectivul fiind nepoluant

VI. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

-Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti de mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului

- Nu este cazul.

#### ANEXE

Piese desenate :

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

Intocmit,

ing. Daniela  Razim