MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  Alimentare cu apa lotizare locuinte zona Lac Agigea, comuna Agigea, judetul Constanta

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : : 0241/738172,

FAX : 0241/738178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA, tel. 0728 971 054

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Localitatea Agigea este o asezare rurala pozitionata geografic in partea estica a judetului Constanta, intre Constanta si Mangalia, strabatuta de la nord la sud de drumul national DN39, Constanta – Mangalia.

In continuare vor fi descrise lucrarile de alimentare cu apa ce urmeaza a se executa pe strazile din cadrul lotizarii din zona Lac Agigea, amplasata in localitatea Agigea, la sud de lacul Agigea.

Amplasamentul studiat se invecineaza la nord cul acul Agigea, la nord- vest cu valea Agigea, la vest cu str. N.Titulescu, la sud si sud-est cu calea ferata, la est cu Portul Cta Sud Agigea. Pentru acest poiect s-au folosit ridicari topografice executate in sistem STEREO’70.

Descrierea lucrarilor proiectate

Situatia existenta

Sistemul de alimentare cu apa a localitatii Agigea se afla in exploatarea si intretinerea operatorului regional SC RAJA SA CONSTANTA.Alimentarea cu apa a localitatii Agigea se face prin racordarea la conductele magistrale ce pleaca din Complexul de inamagazinare –pompare Constanta Sud, traverseaza localitatea Agigea si ajung in Complexul de inamagazinare –pompare Eforie Nord.

O parte din conductele principale ce traverseaza localitatea Agigea au traseul in apropiere de drumul national DN 39. LA aceste conducte sunt executate racorduri din care se dezvolta retele de distributie cu diametre cuprinse intre ϕ100 mm- ϕ150 mm.

Reteaua de distributie existenta este, in general, bine dezvoltata si cu o functionare normala.

In partea de est a localitatii intre linia CF Constanta- Mangalia si portul Agigea s-au dezvoltat zone de parcelari cu locuinte pentru care s-au realizat retele de alimentare cu apa care sunt in stare de functionare. Pentru asigurarea cu apa a acestora a fost executata o conducta de apa cu diametrul  De 280x 15.9 mmPEHD, cu racordarea la conducta principala ce trece prin localitate, ϕ 800 mm. In zona lotizarii proiectate, in dreptul strazii Revolutiei, exista un racord ϕ 110 mm PEHD, executat odata cu conducta De 280x 15.9 mm PEHD de pe strada N.Titulescu. Racordul existent subtraverseaza str. N.Titulescu prin foraj orizontal, cu montarea acestuia in tub de protectie ϕ 160 mm PEHD. Subtraversarea are la capete camine existente Cex in care sunt montate catre o vana Dn 100 mm pentru inchidere si izolare in caz de avarie.

Situatia proiectata

Pentru proiectarea cu apa a zonei de lotizari studiate, pe strazile existente se va realiza o retea de distributie care se va lega la conducta De 280 mm PEHD, in doua puncte astfel:

-primul racord a fost realizat in zona de intersectie a straazii N.Titulescu cu str. Revolutiei, odata cu executarea conductei De 280 PEHD, prin subtraversarea existenta De 110 mm PEHD in protectie De 160 mm PEHD. A doua legatura la conducta existenta De 280 mm PEHD se va realiza in zona intersectiei strazii N.Titulescu cu str. Albinelor si va avea diametrul De 110 mm PEHD.

Reteaua de distributie proiectata in zona de lotizari va fi alcatuita din conducte din Pehd, pe 100, Pn 100 atm, cu diametrul De 110x 6.6 mm.

Aceasta retea va fi de forma inelara si va avea traseul de-a lungul tramei stradale, amplasata la cca 1 m fata de bordura viitoarelor trotuare. Lucrarile se executa pe strazile din lotizare, pe domeniul public administrat de Primaria Comunei Agigea.

Pentru protectia si interventia din exterior in cazul unui eventual incendiu, pe reteaua de distributie De 110 mm PEHD se vor monta hidranti de incendiu subterani, Dn 80 mm, la distante corespunzatoare , de max. 100m.

Reteaua de distributie proietata, De 110x 6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm va avea lungimea totala  L= 3670 m si va cuprinde urmatoarele strazi:

- Str. Revolutiei   - 665 m;

- Str. Labirint – 390 m;

- Str. Albinelor – 740 m;

- Str. N.Titulescu – 45 m;

- Str. Brizei – 450 m;

- Str. Cocorului – 280 m;

- Str. Cormoranului – 125 m;

- Str. Salciei – 140 m;

- Aleea Lotus – 150 m;

- Str.Crangului – 165 m;

- Str. Artarului – 175 m;

- Str. Salcamilor – 145 m;

- Str. Stejarului – 105 m;

- Str. Catinei – 95 m.

Alimentare cu apa str. Revolutiei

Pe str. Revolutiei se va realiza o conducta de alimentare cu apa cu diametrul De 110 x6.6 mm PEHD, PE 100, PN 10 atm si va avea lungimea de 665 m. Aceasta conducta se va lega la subtraversarea existenta in zona de intersectie a strazii N.Titulescu cu str. Revolutiei. Din caminul existent Cex, unde exista un dop PEHD De 110mm, se va scoate dopul si se va realiza o sudura intre o conducta existenta de 110 mm si conducta proiectata De 110 mm. La conducta de apa de pe str. Revolutiei se vor racorda conductele de apa proiectate pe strazile laterale cu care se intersecteaza. Pe aceasta strada s-au prevazut 2 camine de vane, C1 si C2, 7 hidranti de incendiu, coturi si teuri de intersectie. Caminele C1 si C2 se vor echipa cu vane de linie Dn 100 mm pentru inchidere si izolarea tronsoanelor in caz de avarie.  Caminul C2 va avea si vana de golire dn 50 mm si conduta de golire De 63*3.8 mm PEHD care se va descarca in caminul de vizitare de canalizare din zona, conform proiectului de canalizare menajera care se va intocmi in paralel cu proiectul de alimentare cu apa.

Alimentare cu apa str. Labirint

Pe str. Labirint s-a prevazut o conducta de apa De 110x6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm cu lungime de 390 m. Conducta va avea legaturi la str. Revolutiei, in caminul C1 si in nodul VI. Vor fi legaturi si la str. Cocorului, str. Cormoranului, str. Salciei, Aleea Lotus, str. Crangului si Aleea Catinei. Pe aceasta strada s-au prevazut 2 camine de vane, C4 si C5, 4 hidranti de incendiu, coturi si teuri de intersectie. Caminele C4 si C5 se vor echipa cu vane de linie dn 100 mm pentru  inchidere si izolarea tronsoanelor in caz de avarie.

Alimentare cu apa str. Albinelor

Conducta De 110x6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm proiectata pe str. Albinelor va avea lungimea de 740 m.Conducta de apa va avea legaturi la str. N.Titulescu, str. Salciei, AL. Lotus, str. Crangului, str. Artarului, str. Salcamilor, str. Stejarului, str. Revolutiei si str. Brizei.Pe str. Albinelor se vor executa 3 camine C3 si 7 hidranti de incendiu. De asemenea, conducta de pe str. Albinelor va avea o legatura si la onducta de apa De 280 mm PEHD existenta pe str. N.Titulescu. Subtraversarea str. N.Titulescu se va face prin foraj orizontal cu conducta De 110 m PEHD in protectie Dn 150 mm otel si va avea lungimea 20 m. Subtraversarea va avea la capete caminele C6 si C7 in care se va monta cate o vana Dn 100mm pentru inchiderea tronsonului in caz de avarie. In caminul C7 se prevede si o vana de golire Dn 50 mm. Pentru golire s-a prevazut o conducta De 63x3.8 mm PEHD care se va racorda la canalizarea menajera care se va realiza in zona si care face obiectul altui proiect, ce se va derula in paralel cu proiectul de alimentare cu apa.

Alimentare cu apa str. Nicolae Titulescu

Pe str. Nicolae titulescu s-a prevazut o conducta de 110x 6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm in lungime de 45 m. Pe aceasta conducta se va monta un hidrant de incendiu. Conducta se va lega la conducta de apa proiectata pe str. Albinelor, dupa caminul C7.

Alimentare cu apa str. Brizei

Conducta De 110 x 6.6  mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm proiectata pe str. Brizei va avea lungimea de 450 m. Conducta de apa va avea o legatura la str. Albinelor in nodul III si o legatura la str. revolutiei in caminul C2. Pe str.Brizei se vor monta 5 hidranti de incendiu pentru interventia in cazul unui eventual incendiu.

Alimentare cu apa str. Cocorului

Conducta de apa de pe str. Cocorului, De 110x 6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm va avea lungimea de 280 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe str. Labirint, Aleea Cormoranului si str. Salciei. Pe aceasta strada se va monta un hidrant de incendiu .

Alimentare cu apa Aleea Cormoranului

Pe str. Cormoaranului se va executa o conducta De 110x6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm in lungime de 125 m.Conducta de apa va avea o legatura la str. Labirint in nodul VI si o legatura la str. Cocorului in nodul VI.Pe str. Cormoranului se va monta un hidrant de incendiu pentru interventia in cazul unui eventual incendiu.

Alimentare cu apa str. Salciei

Pe str. Salciei se va executa o conducta De 110x6.6 mm PEHD, PE100, Pn 10 atm in lungime de 140 m.Conducta de apa va avea o legatura la str. Labirint in nodul VI, o legatura la strada Cocorului si o legatura la str. Albinelor, in caminul C3. Pe str. Salciei se va monta un hidrant de incendiu.

Alimentare cu apa Aleea Lotus

Conducta de apa de pe Aleea Lotus, De 110x6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm va avea o lungime de 150 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe str. Labirint si str. Albinelor. Pe Aleea Lotus se va monta un hidrant de incendiu.

Alimentare cu apa str. Crangului

Conducta de apa de pe str. Crangului, de 110x 6.6 mm PEHD, PE 100, Pn 10 atm va avea lungimea de 165 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe str. Labirint in caminul C5 si str. Albinelor in nodul VI. Pe str. Crangului se va monta un hidrant de incendiu.

Alimentare cu apa str. Artarului

Conducta de apa de pe str. Artasului, De 110 PEHD, PE 100, Pn 10 atm va vea lungimea de 175 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe str. Labirint in nodul VI si pe str. Albinelor in caminul C3.Se va monta un hidrant de incendiu.

Alimentare cu apa str. Salcamilor

Conducta de apa de pe str. Salcamilor, de 110 x6.6 mm PEHD, PE 100mm, Pn 10 atm va avea lungimea de 105 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe str. Labirint si pe str. Albinelor. Pe str. Stejarului se va monta un hidrant de incendiu.

Alimentarea cu apa Aleea Catinei

Conducta de apa de pe Aleea Catinei, De 110x6.6 mm PEHD, PE100 mm, Pn 10 atm va avea lungimea de 95 m si va avea legaturi la conductele de apa proiectate pe strada Revolutiei in nodul VI si pe str. Labirint in caminul C4.

Reteaua de distributie proiectata in zona de lotizari va fi alcatuita din conducte dein PEHD, PE 100, Pn 10 atm, cu diametrul De 110x6.6 mm. Aceasta retea va fi de forma inelara si va avea traseul de-a lungul tramei stradale, amplasata la cca. 1 m fata de bordura viitoarelor trotuare. Pentru protectia di interventia din exterior in cazul unui eventual incendiu, pe reteaua de distributie De 110 ,mm PEHD se vor monta hidranti de incendiu subterani, Dn 8 mm, amplasati in intersectii si in aliniament, la distante maxime de 100 m.

Hidrantii se vor monta lateral fata de conducta de distributie in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita de proprietate. Racordurile hidrantilor la retelele de distributie se vor realiza tot din polietilena de inalta densitate PE 100, Pn 10 atm, cu diametrul de De 90 mm.

Lungimea totala a retelei de distributie proiectata de 110x6.6 mm va fi de 3670 m.

IV Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- Calitatea apelor : Nu este cazul ;

- Calitatea aerului : pentru a preveni emiterea de praf de la decopertari praful este stropit cu apa cu ajutorul unor sprinklere racordate la reteaua de alimentare cu apa. De asemenea, pe unele parti de constructii se curata cu jet de apa sub presiune.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normate pentru zgomot 50dB( A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei.

- Protectia impotriva radiatiilor : Nu este cazul ;

- Protectia solului si subsolului – utilajele / mijloacele de transport sunt revizuite periodic, iar in cazul unei avarii, se imprastie material absorbant biodegradabil. Acolo unde e cazul, se colecteaza separat resturile de beton si surplusul de pamant rezultat din executia santurilor si se vor transporta prin firme autorizate. Totodata personalul este instruit cu privire la manipularea, depozitarea si folosirea vopselei si grundului, astfel incat fluidul sa nu polueze solul si subsolul, generand un cost suplimentar de resurse, siguranta personalului, precum si aparitia incendiilor ;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : Nu este cazul ;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament : deseurile rezultate vor fi colectate si eliminate conform planului de gestionare a deseurilor.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare, iar cele nerefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a SC IRIDEX COSTINESTI SRL..

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : deseurile periculoase se vor colecta si elimina corespunzator conform planului de gestionare deseuri  .

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : Intreaga organizare de santier se va desfasura in incinta proprietarului.Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta legea 90/1996, privind protectia muncii. Deasemeni se vor respecta regulamentul MLPAT9/N15.03.1993- privind protectia si igiena muncii in constructii ed. 1995, ordinul MMPS235/1995-privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime, ordinul MMPS 255/1995 privind acordarea echipamentelor de protectie individuala, normele generale de prevenire sio stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998, ordinul MLPAT 20N/11.071994 si normativul C300-1994.In conformitate cu legea 10/1995privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A ( partea de structura)..

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei : se refac trotuarele afectate de sapaturi pentru stalpi, cabluri si prize de pamant, aducandu-se la starea initiala.

Beneficiar,

Comuna Agigea

Intocmit,

Serviciul Tehnic, Investitii

Insp. Paraschiv Anca-Florina