MEMORIU  TEHNIC

PENTRU EMITEREA ACORDULUI  DE  MEDIU

Prezentul memoriu s-a întocmit în conformitate cu conţinutul - cadru al memoriului de prezentare aprobat cu Ordinul nr. 135/2010 al Ministerului Mediului si Pădurilor (anexa 5)

I.        DATE OBIECTULUI DE INVESTITIE:

Înființare  sistem de canalizare (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța

- TITULARUL INVESTITIEI:

- PRIMĂRIA COMUNA GRĂDINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

- Adresa: 	STRADA VICTORIEI NR. 39

- Tel/Fax:	0241 853 800

- E-mail : 	primaria_gradina@yahoo.com

# Persoana de contact: Primar Gabriela IACOBICI

III     DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.1. Rezumatul proiectului

Situaţia existentă:

Satul Cheia nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si a celor pluviale si nici de statie de epurare.

Apele uzate menajere – de regulă gospodăriile deţin unităţi uscate pentru dejecţii cu gropi de acumulare săpate direct în pământ, excesul de umiditate infiltrându-se în pământ.

Apele pluviale din zonele de locuinte, dotari social-culturale si economice sunt dirijate gravitational in santurile stradale.

Strategia generala pentru punerea în aplicare a instalaţiilor de ape uzate se bazează pe cerinţele Tratatului de Aderare.

Situaţia propusă:

În vederea conformării cu acquis-ul comunitar s-a impus ca necesitate înființare  sistem de canalizare centralizat (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța.

La proiectarea sistemului de canalizare ape uzate s-a avut cu precădere în vedere următoarele acte normative :

- STAS 3051/91 ”Canale ale rețelelor exterioare de canalizare”

- Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"

- Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orăsenesti la evacuarea în receptorii naturali Indicativ NTPA 001 - 2005

- Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor si direct în statiile de epurare Indicativ NTPA 002 - 2005

- Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orăsenesti Indicativ NTPA 011-2002

- Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti – Partea I: Treapta mecanică Indicativ NP 032-1999

- Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti: partea a II-a - treapta biologică Indicativ NP 088-2003 (expirat)

- Normativ pentru proiectarea constructiilor sl instalatiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătătii oamenilor sl protectiei mediului Indicativ NP 091-2003

Lista nu are caracter exhaustiv.

Încadrarea în mediul rural

Reţeaua de canalizare respectă:

a) Prevederile P.U.G- ul şi P.U.Z - ul zonelor în care se dezvoltă;

b) Planul de Management al bazinului hidrografic aferent aglomerării umane;

c) Master Planul general privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ale amplasamentului zonei şi bazinul hidrografic.

Reţeaua de canalizare

La configurarea reţelei de canalizare s-au luat în consideraţie:

- Trama stradală actuală şi în perspectivă (minim 25 ani) conform P.U.G.;

- Situaţia topografică a amplasamentulul pentru asigurarea curgerii gravitaţionale;

- Poziţia staţiei de epurare şi a receptorului (emisarului);

- Asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt;

- Abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni, contrapante, subtraversări;

- Un plan de dezvoltare etapizată în concordanţă cu dezvoltarea aglomerării deservite;

Soluția tehnică adoptată

Reţea în procedeu divizor/separativ în care apele uzate menajere și cele meteorice sunt evacuate prin rețele separate dedicate.

Obiectul prezentei documentații este colectarea și tratarea apelor uzate menajere.

Apele meteorice sunt colectate și deversate în emisar separat prin intermediul rigolelor stradale existente.

Configuraţia rețelei de canalizare este optimizată  din punct de vedere tehnico-economic pe criterii de cost de investiţie şi costuri de exploatare.

Lungime colectoare 	L= 4990m din care:

De = 250mm			L=4176m;

De= 315mm			L=814m

Conducte refulare 		L=780m din care:

De=110 mm			L=292m

De=90 mm			L=488m

Stația de epurare

Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

La dimensionarea SEAU (statie de epurare ape uzate menajere) s-au avut în vedere următoarele ipoteze de calcul:

- Populația conectată (2018 rata de conectare 100%) 	= 403 loc;

- Populația echivalentă (10%)					= 444 l.e.

- Norma consum apa (SR 1343-1/2006) 			=110 l/om,zi

- peste  un coeficient adimensional, care are următoarele valori orientative:

- p =	 0,05 pentru localităţi  până la 1.000 locuitori ;

- Kzi=1,30 - conform cu tabelul 1 din SR 1343/1/2006 – zone cu gospodării având instalații interioare de apă rece, caldă și canalizare, cu preparare individuală a apei calde.

- Korar=3,00 - conform cu tabelul 3 din SR 1343/1/2006 – localități cu mai puțin de 10.000 locuitori.

Conform cu cele mai sus menționate rezultă:

=48,9 m3/zi;

= 63,6 m3/zi;

= 8,0 m3/h;

= 0,4 m3/h.

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

Incarcare organica : CBO5 = 	300 mg/l

CCO-Cr = 	500 mg/l

Suspensii = 	350 mg/l

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

# Caracteristici constructive

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 500 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	60 g / pers / zi

Suspensii 	70 g / pers / zi

CCOCr	 	120 g / pers / zi.

Avand in vedere capacitatea statiei de epurare si tipul apelor care se vor epura s-a ales varianta optima din punct de vedere tehnologic pentru a obtine calitatea dorita a efluentului conform normativelor in vigoare. Din punct de vedere economic s-a tinut  cont atat de costul investitiei finale cat si decostul de exploatare al statiei. Aprovizionarea cu nitrati a zonei anoxice se realizeaza prin recirculare de namol activat din decantorul secundar în capatul amonte al zonei respective.

Astfel, statiile de epurare ce au la baza schema mai sus prezentata sunt proiectate pentru o epurare eficienta a apelor uzate îmbinând costurile minime de operare, incluzand consumul de energie electrica, cu timpii de operare redusi.

Construirea statiei de epurare nu necesita nici un fel de cerinte speciale din punct de vedere structural. Statia de epurare are componente subterane si supraterane.

Caracteristicile efluentului vor fi conform NTPA 011/2005 și NTPA 001/2005.

III.2. Justificarea necesității proiectului

Strategia generala pentru punerea în aplicare a instalaţiilor de ape uzate se bazează pe cerinţele Tratatului de Aderare.respectiv, implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusa in legislatia national prin OG 352/2005 care modifica OG 188/2002 privind colectarea si tratarea apei uzate urbane si evitarea evacuarii apei uzate urbane netratate în râuri;

Prin urmare, cea mai mare prioritate (perioada 2014 - 2020) o au toate aglomerările cu o dimensiune de conectare peste 2.000 LE.

În a doua perioadă vor fi puse în aplicare măsuri pentru aglomerări cu mai putin de 2.000 LE.

Proiectul se încadrează și în prioritățile propuse prin Planul de urbanism general și Planurile de amenajare a teritoriului.

Asigurarea serviciului de colectare și tratare a apelor uzate este o obligație care rezidă din cerinţele Tratatului de Aderare.

III.3. Planuri de situație și amplasamente

Amplasarea obiectivului mai sus menționat este în conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei Grădina aprobat cu HCL nr. 47 din 2009.

Terenul solicitat pentru rețeaua de canalizare se află în intravilanul localității Cheia.

Terenul solicitat pentru Stația de epurare se află în extravilanul localității Cheia.

Lucrările se vor realiza în conformitate cu planșele AC 00 și AC 01 anexate.

Planșele prezintă limitele amplasamentului proiectului, inclusiv suprafețele de teren necesare pentru a fi folosite temporar pentru realizarea rețelelor respectiv:

Intravilanul localității Cheia din care:

Suprafețe ocupate temporar:			A=4.383m2

Colectoare de canalizare și conductă refulare 	A=4.383m2

Suprafețe ocupate definitiv,			A=148m2	din care:

Stații pompare apă uzată, SPAU și SPAU2 	A=8m2

Cămine canalizare și de vane 140buc.		A=140m2

Extravilanul localității Cheia din care:

Suprafețe ocupate temporar:			A=459m2 	din care:

Conductă refulare influent și evacuare efluent	A=254m2

Conductă alimentare cu apă potabilă		A=205m2

Suprafețe ocupate definitiv,			A=600m2

Stație de epurare apă uzată			A=600m2;

Totodată planșele conțin și date referitoare la formele fizice ale proiectului (planuri trasee, structuri, material tubular etc.)

III.4. Elemente specifice caracteristice ale proiectului propus

- Profilul și capacități de producție.

Reţeaua de canalizare

Reţea în procedeu divizor/separativ în care apele uzate menajere și cele meteorice sunt evacuate prin rețele separate dedicate.

Configuraţia rețelei de canalizare este optimizată  din punct de vedere tehnico-economic pe criterii de cost de investiţie şi costuri de exploatare.

Lungime colectoare 	L= 4990m din care:

De = 250mm			L=4176m;

De= 315mm			L=814m

Conducte refulare 		L=780m din care:

De=110 mm			L=292m

De=90 mm			L=488m

Stația de epurare

Capacitate:

=48,9 m3/zi;

= 63,6 m3/zi;

= 8,0 m3/h;

= 0,4 m3/h.

Caracteristicile influent sunt conf. NTPA 002;

Caracteristicile efluentului vor fi conform NTPA 011/2005 și NTPA 001/2005.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei;

Reţeaua de canalizare

La configurarea reţelei de canalizare s-a luat în consideraţie:

- Trama stradală actuală şi în perspectivă (minim 25 ani) conform P.U.G.;

- Situaţia topografică a amplasamentulul pentru asigurarea curgerii gravitaţionale;

- Poziţia staţiei de epurare şi a receptorului (emisarului);

- Asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt;

- Abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni, contrapante, subtraversări;

- Un plan de dezvoltare etapizată în concordanţă cu dezvoltarea aglomerării deservite;

Soluția tehnică adoptată

Reţea în procedeu divizor/separativ în care apele uzate menajere și cele meteorice sunt evacuate prin rețele separate dedicate.

Obiectul prezentei documentații este colectarea și tratarea apelor uzate menajere.

Apele meteorice sunt colectate și deversate în emisar separat prin intermediul rigolelor stradale existente.

Configuraţia rețelei de canalizare este optimizată  din punct de vedere tehnico-economic pe criterii de cost de investiţie şi costuri de exploatare.

Stația de Epurare Ape Uzate

Având in vedere capacitatea statiei de epurare si tipul apelor care se vor epura s-a ales varianta optima din punct de vedere tehnologic pentru a obtine calitatea dorita a efluentului conform normativilor in vigoare. Din punct de vedere economic s-a tinut  cont atat de costul investitiei finale cat si decostul de exploatare al statiei. Aprovizionarea cu nitrati a zonei anoxice se realizeaza prin recirculare de namol activat din decantorul secundar în capatul amonte al zonei respective.

Astfel, statiile de epurare ce au la baza schema mai sus prezentata sunt proiectate pentru o epurare eficienta a apelor uzate îmbinând costurile minime de operare, incluzand consumul de energie electrica, cu timpii de operare redusi.

Construirea statiei de epurare nu necesita nici un fel de cerinte speciale din punct de vedere structural. Statia de epurare are componente subterane si supraterane, si o cladire de operare. Pozitionare golurilor bazinelor precum si componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice si de conditiile de amplasament. Bazinele din beton trebuie sa fie obligatoriu impermeabile (hidroizolate).

Avantajele sistemului adoptat:

- Eficienţă de epurare ridicată

- Funcţionare fără degajare de mirosuri

- Nu este sensibil la variaţii de debit

- Construcţie compactă, spaţiu redus pentru montaj

- Consum de energie redus

- Costuri de exploatare si intretinere minime

- Echipamente tehnologice din inox in totalitate

- Exploatare uşoară

- Nămolul rezultat se poate folosii în agricultură

- Inspecţie regulată gratuită în perioada de garanţie

# Date hidro-tehnologice de baza pentru statia de epurare 500 LE

Capacitatea hidraulica:

Q24		55 m3.d-1

Qzi max		71,5 m3.d-1,

Statia de epurare poate functiona in parametri chiar si cand inarcarile apei uzate sunt de numai 30% din capacitatea proiectata, in conditiile in care concentratia namolului din sistem sa se incadreze in intervalul 40% - 60%.

Parametrii apei tratate – cu gradul mediu de epurare de 90 – 95 % , iar gradul minim de epurare de 85 %:

CBO5		25 mg.l-1

CCOCr		125 mg.l-1

Suspensii	60 mg.l-1

N-NH4+	 3 mg.l-1

# Descrierea procesului biologic al statiei de epurare

Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in suspensie (Bv ≤ 0, 4 kg/m3.zi, Bx ≤ 0.08 kg/kg.zi), cu denitrificare frontala si recircularea biomasei din decantoarele secundare, si stabilizarea aeroba a namolului.

## Procesul de activare cu stabilizarea aeroba a namolului

O conditie elementara a procesului de activare cu stabilizarea aeroba a namolului in cele doua zone de aerare, este incarcarea specifica redusa a namolului. Acest fapt duce la reducera incarcarilor specifice si la cresterea varstei namolului.

Avantajele acestei tehnologii sunt: capacitatea ridicata de adaptare a functionarii sistemului la fluctuatiile debitului influent si a incarcarilor cu materie organica a acestuia, siguranta si stabilitatea eficientei epurarii, stabilizarea usoara a namolului.

Principalul avantaj al acestei tehnologii îl reprezinta faptul ca si la cresteri mari ale debitului influent si al incarcarilor acestuia, este posibila modificarea imediata a procesului de activare a namolului, chiar si fara stabilizarea instanta a acestuia, fara a avea repercrusiuni asupra gradului de epurare.

Parametrul principal pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de epurare, a cresterii eficientei ecestuia si a cresterii gradului de stabilizare a namolului, este incarcarea specifica a namolului in zonele de aerare. Incarcare optima a namolului variaza intre 0.05 kg de CBO5 / kg zi si 0.02 kg de CBO5 / kg zi.

Lichidul din zonele aerate a bazinelor trebuie amestecate constant si alimentate cu oxigen. Pentru a atinge necesarul de oxigen furnizat, este necesara de asemenea asigurarea omogenizarii intregului volum al bazinelor. Pentru atingerea agitarii si circulatiei necesare in bazinele de aerare, este necesara asigurarea unei puteri minime de 15 W.m-3 .

In procesul de activare combinat cu stabilizarea aeroba a namolului, consumul de oxigen pentru microorganisme pentru oxidarea substantelor pe baza de carbon si a compusilor pe baza de azot, este aproximativ dublu fata de incarcarea cu CBO5.

Când se aleg echipamentele pentru aerare, pe langa asigurarea agitarii bazinelor de aerare, trebuie asigurata si o concentratie minima a oxigenului dizolvat in apa (peste 1 mg O2.l-1). In plus, trebuie tinut cont de factorul de tranzitie al oxigenului, care, pe langa inaltimea coloanei de apa din bazinele de aerare si incarcarile acesteia, este influentat in special de concentratia de namol din bazine. Capacitatea de oxigenare a echipamentului de aerare (OCp) in conditii de  temperatura maxima a lichidului in timpul verii de 20°C si o concentratie a namolului de 4 kg / m3, este atinsa atunci cand valoarea OCp = 2,5 kg O2 / kg CBO5. Pentru siguranta se va lua in considerare valoarea OCv = 3,5 kg O2 / kg CBO5 .

Ca valoare acoperitoare a surplusului de namol rezultat (incluzand si rezerva pentru operare) se va lua in considerare 0,8 kg de namol / kg de CBO5 indepartat.

## Caracteristicile procesului de activare

Principiul epurarii biologice prin activare consta in crearea namolului activat in zonele de aerare. Namolul activat este format dintr-un grup de micro organisme, in cea mai mare parte bacterii, asa zisul biofloculant. Motivul gruparii bacteriilor este hipertrofia membranelor celulare prin producerea de polimeri extracelulari, compusi in cea mai mare parte din polizaharide, proteine si alte substante organice. Bioflocularea se produce in timpul aerarii apei uzate care contine bacterii aerobe. Polimerii extracelulari actioneaza ca si floculant organic datorita acestei caracteristici de grupare a bacteriilor in flocoane de namol activat. Acest namol este un amestec de culturi bacteriologice care contin si alte organisme, ca spongi, mucegai, drojdie, etc., si deasemenea substante coloidale in suspensie absorbite din apa.

## Reactiile bio-chimice ale nitrificarii si denitrificarii

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. O parte a substantelor organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece prin procesul de sinteza al noilor celule de biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la cresterea greutatii biomasei si a numarului de microorganisme.

In procesul de nitrificare, azotul amoniacal este intai redus la nitriti de catre bacteriile din familia Nitrosomonas, pentru ca apoi nitritii sa fie redusi la nitrati de catre bacteriile din familia Nitrobacter.

Din punct de vedere al ANC (capacitatea de neutralizare acida), este important faptul ca se declanseaza un proces stoichiometric de la o forma ionizata a NH4+

Reactiile din procesul de nitrificare:

NH4+ 		+	1.5 O2 nitrosomonas 	→	2 H+	+	H2O	+	NO2-

NO2-		+	0.5 O2 nitrobacter	→	NO3-

Sintetizat:

NH4+		+	2 O2 	→	 NO3-	+	2 H+	+	H2O

Bacteriile de nitrificare au o rata redusa de crestere, ele avand o sensibilitate ridicata la pH si la mai multe substante din apa uzata. In timpul procesului de nitrificare,  ionii de hidrogen se separa si cauzeaza aciditatea mediului, iar daca apa uzata nu are suficient   ANC4.5, valoarea pH-ului in namolul activat scade. Acest efect este compensat de faptul ca nitrificarea este combinata cu denitrificarea, in timpul careia ionii de hidroxid se desprind si duc la cresterea pH-ului.

Intervalul optim al pH-ului bacteriilor de nitrificare este 7 – 8.8, la un pH de 6.5, rata de crestere atingand 41.7 % din rata maxima de crestere, iar la un pH de 6 este doar 0.04% din rata de crestere. Pentru oxidarea unui gram de N-NH4+ este necesara o cantitate de 0.1414 mol.g-1 de ANC4.5 .

Rata de crestere specifica maxima pentru bacteria de oxidare a azotului amoniacal Nitrosomonas este de 0.04 – 0.08 h-l , iar pentru bacteriile de oxidare a nitritilor Nitrobacter, este de 0.02 – 0.06 h-l. Aceasta corespunde cu dublarea timpului de 8.7 – 17.3 ore pentru Nitrosomonas, si 11.5 - 34.6 ore pentru Nitrobacter. Rata scazuta de crestere a bacteriilor de nitrificare provine din gradul scazut al factorului de recuperare a energiei din reactiile de oxidare, si este fundamentala pentru metabolismul acestora. Nivelul de saturatie pentru Nitrosomonas este de 0.6 – 3.6 mg.l-1 , iar pentru Nitrobacter este de 0.3 – 1.7 mg.l-1. Datorita gradului de saturatie mai ridicat al bacteriilor Nirosomonas, avem o rezistenta mai ridicata a acestor bacterii la depasirile de parametri.

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, populatia de bacterii din namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

O conditie pentru desfasurarea ‘respiratiei nitratilor’, este absenta oxigenului dizolvat in apa, prezena anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata influenta

In  timpul procesului de denitrificare, capacitatea de neutralizare acida este redusa. Valoarea optima a pH-ului pentru procesul de denitrificare este de 7.0 – 7.5.

In procesul de denitrificare, ANC creste, in parte datorita reducerii azotului (N-NO3-, N-NO2-) – la 1 gram, ANC creste cu 0.06 mol - , iar in parte in timpul oxidarii substantelor organice la o varsta ridicata a namolului – 0 – 0.005 mol.g-1 de CBO5 redus.

Pentru desfasurarea nitrificarii si denitrificarii in conditii optime, este necesar ca ANC-ul rezidual in efluentul final sa aibe o valoare de 2 mmol / l. Aceasta valoare garanteaza mentinerea valorii pH-ului peste 7.0.

# Componentele statiei de epurare 500 l.e.

Tehnologia stației de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- Statie de pompare influent

- Pre-epurarea mecanica

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

- Nitrificarea si stabilizarea namolului

- Deshidratarea namolului

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton.

## Pre-epurarea mecanica fina

In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora.

### Echipament integrat de sitare si deznisipare

Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox (austenic-crom-nichel 1.4301).Echipamentului utilizat are puterea instalata de 0,18 kW pentru sita si 0,28 kW pentru compresorul deznisipatorului. Debitul maxim ce poate fi preluat de echipament este de 12 l/s. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.

## Reactorul biologic

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia sunt situate cele doua decantoare secundare.

Reactorul biologic este proiectat pentru procesarea unui debit de 352,8 m3/zi, si poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate. Deci statia de epurare functioneaza in  parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului, cat si ale incarcarilor apei uzate.

Capacitati utile ale compartimentelor:

Compartimentul de denitrificare		 63 m3

Compartimente de aerare (total)		 120 m3

Depozitul de namol				  42 m3

Decantorul secundar - suprafata		  12 m2

### Zona de denitrificare

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, populatia de bacterii din namolul activat folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de respiratie. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

O conditie pentru desfasurarea ‘respiratiei nitratilor’, este absenta oxigenului dizolvat in apa, prezena anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata influenta.

Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare.

| Dimensiuni in plan (m) | 3 x 7 m |
| --- | --- |
| Volum util (m3) | 63 m3 |
| Putere instalata mixer (kW) | 1,8 kW |

### Zonele de oxidare - nitrificare

Zonele de aerare reprezinta zonele cele mai mari ale reactorului biologic. In zonele de aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de amoniac. Concentratia namolului activat trebuie sa fie in intervalul 3.0 – 4.5 kg.m-3. Varsta namolului este proiectata pentru a atinge peste 20 de zile (oxidare – nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului). Pe radierul bazinelor de aerare sunt fixate elementele de aerare. Elementele de aerare cu bule fine sunt formate dintr-o membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Asigurarea cantitatii de aer necesar va fi reglata de un comutator cu timer, sau poate fi reglata automat de sonda de oxigen

| Dimensiuni in plan (m)-x2 | 4 x 5 m |
| --- | --- |
| Volum util (m3)-x2 | 60 m3x2=120 m3 |
| Adancime utila (m) | 3 m |

### Camera suflantelor

Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare – nitrificare este asigurat de trei suflante (Q = 6.22 m3.min-1, p = 50 kPa, P1 = 11 kW (puterea instalata) situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a suflantei  DN 80 este conectata la o conducta de aer DN 80 din otel inox echipata cu ceas de presiune. Suflanta de rezerva este conectata si ea la conducta de aer a reactorului. Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen sau manual din tabloul de comanda.

## Zona de decantare

In bazinul de denitrificare se afla situate doua decantoare secundare.

Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face prin doi cilindri de linistire. Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un sistem de conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul de conducte perforate sa functioneze corespunzator statia de epurare este echipata si cu echipament pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. Decantoarele secundare sunt dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantoarelor secundare este pozitionata admisia unor pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire.

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare montate la suprafata decantoarelor secundare sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrilor de linistire este evacuata in depozitul de namol.

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona aerata asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata.

## Dezinfectie efluent

Există un compartiment de sine stătător care servește ca un rezervor de acumulare de apa tratată și tampon pentru pompa de apă spălare filtru presa cu banda. Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Doza necesara este de 5g/m3. Dozarea este realizata cu ajutorul unei pompe dozatoare magnetice Dositec. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie, si se opreste cu o intarziere fata de acesta.

# Indepartarea fosforului din apa uzata

## Prezenta fosforului

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament fizico chimic.

## Indepartarea biologica a fosforului

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa acumuleze cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter.

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor microorganisme la schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la baza mecanismului de pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste, nu pot fi folositi nici nitratii pentru oxidarea substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa acumuleze si sa stocheze aceste substante sub forma structurala a acidului poli-β-hidroxibutirat. Energia necesara pentru acest proces este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in forma lichida. Dupa transferul namolului activat din conditii anaerobe in conditii oxice, substantele organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata este excesiva in comparatie cu nevoile celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari. Celulele bacteriilor poli-P acumuleaza in conditii oxice ca fosfati eliberati in faze anaerobe ca acelea aduse de apele uzate.

Schema procesului:

## Indepartarea chimica a fosforului

Coagularea partiala a fosforului a fost observata ca un proces natural, cand au fost creati fosfatii de var. Aceasta parte de fosfor coagulat este oricum foarte mica si depinde in mare masura de conditiile specifice (alcalinitate redusa, duritatea apei). Fosforul dizolvat poate fi coagulat in mod eficient prin adaos de saruri ferice, feroase sau aluminice, sau chiar var. Varul nu poate fi folosit cu precadere pe linie fara o neutralizare ulterioara, deoarece pH-ul mediului in care se dozeaza ar fi foarte mare. Coagularea chimica in sine poate fi aplicata in treapta primara sau secundara sau poate fi proiectata ca si treapta tertiara independenta.

Eficienta aplicarii coagularii in trepetele mentionate mai sus creste odata cu scaderea dozelor de chimicale folosite. Polifosfatii din apele uzate sunt descompusi odata cu trecerea prin zona de oxidare fiind hidrolizati si astfel usor de coagulat.

## Tehnologia de coagulare chimica

Procesul de coagulare consta in patru etape:

- dozarea agentului coagulant combinata cu necesitatea unei mixari intensive;

- coagularea fosfatilor si crearea flocoanelor mici;

- coagularea si flotarea flocoanelor in agregate mai mari;

- separarea flocoanelor utilizand metode de sedimentare, filtrare si eventual flotare

Coagularea chimica a fosforului este realizata prin adaugarea de saruri de Al sau Fe si poate fi descrisa prin reactia (Me = metal):

Me3+ + PO43- = Me PO4

Simultan cu aceasta reactie are loc crearea de hidroxizi conform reactiei:

Me3+ + 3H2O = Me(OH)3  +  3H+

Acesti hidroxizi sunt mai exact particule coloidale care fac parte dintr-un agregat de particule in supensie, care sunt indepartate din apa prin sedimentare.

De obicei sulfatii utilizati pentru coagularea chimica a fosforului sunt cei de fier datorita disponibilitatii lor si a pretului avantajos. Sulfatii de aluminiu sunt mai putin utilizati datorita problemelor de manipulare si operare ce pot aparea precum si efectului asupra organismului uman.

Tehnologia utilizată are la bază o instalatie pentru coagularea fosforului. Indepartarea fosforului este realizata prin adaugarea unui coagulant (solutie de sulfat feric cu concentratie 40%) in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitate a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de dozare. Controlul dozarii va fi realizat de debitmetrul inductiv din statia de pompare in functie de debitele reale influente. Recipientul cu coagulant se afla in interiorul cladirii (in camera de operare). Pompa dozatoare se afla pe o consola fixata pe perete deasupra recipientului cu coagulant, de unde pleaca conducta de dozare pana in bazinul de aerare. Pompa de dozare este controlata de un intrerupator cu timer, care va fi setat in functie de influentul in statie (program de zi si de noapte).

# Depozitul pentru namol si echipamentul pentru ingrosarea namolului

Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care este instalata o pompă submersibilă (P = 0,7 kW, Q = 3,5 l s-1) care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol.

Depozitul de namol are menirea de acumulare si stabilizare a namolului in exces. Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Sursa de aerare pentru bazinul de namol este suflanta.

Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 – 4 %.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

# Echipamente de masura

Pe conductele de refulare ale statiilor de pompare se va monta cate un debitmetru inductiv care va masura debitul de apa influent in statia de epurare. Echipamentul permite inregistrare si stocarea datelor.

# Echipamentul pentru deshidratarea namolului in saci

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de namol sunt pompati in unitatea de deshidratare aprox. 12-18 m3 de namol, iar rezultatul este aprox. 600 kg de namol deshidratat in 12 saci).

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 4 ori.

Instalatia este formata dinr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa dozatoare a floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol cu un segment de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special conceput pentru manipularea usoara a sacilor de filtrare umpluti cu namolul deshidratat.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor mufe de iesire in sacii de filtrare confectionati dintr-un material special poros. Sacii de filtrare sunt fixati pe mufele de iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor cleme de fixare rapida. Namolul este deversat in saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare inapoi in reactorul biologic ( in bazinul de denitrificare ). In timpul unui ciclu (un interval de 24 de ore), sacii sunt umpluti continuu pe o perioada de 2-4 ore. La incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre statia de epurare.

Doza de floculant recomandata este de 1 – 4 g/l si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata. Fluidul floculant trebuie sa fie preparat in apa potabila.

# Functionarea automata a statiei de epurare

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem. Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem.

Controlul pompelor din statia de pompare influent se realizeaza automat.

Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul a doua debitmetre inductive.

Functionarea echipamentului integrat de sitare-deznisipare se realizeaza automat.

Namolul in exces este pompat automat de pe fundul decantoarelor secundare in ingrosatorul pentru namol printr-o pompa air-lift iar de aici este pompat cu o pompa submersibila in depozitul pentru namol, controlata cu o sonda de suspensii.

Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda.

Dezinfectia efluentului se va realiza automat cu hipoclorit.

Monitorizare, control si vizualizare date prin intermediul unui display de 7” si transmitere date prin SMS.

Baza sistemului de control este un controller logic programabil - PLC care evalueaza starea echipamentelor (functionare, avarie,etc) si semnale de la senzorii tehnologici (oxigen dizolvat, temperatura, concentratii, etc.). Pe baza acestor date sistemul PLC controleaza echipamentele si furnizeaza operatorului, prin interfata de utilizator, date despre procesul tehnologic.

Interfata de utilizator de bază este formata din ecran touchscreen instalat în panoul frontal al tabloului de control. Toti parametrii de functionare automată (de ex. timpul de functionare al echipamentelor, limitele concentratiei de oxigen, etc.) pot fi setati pe ecran cu permisiunea utilizatorului.

Pentru setarea echipamentelor în functionare manuală (sau pentru oprirea lor) sunt prevazute intrerupatoare pe panoul frontal al tabloului de control. În operarea manuală echipamentele nu depind de PLC, astfel statia de epurare poate fi operata pentru perioada de timp necesară chiar si în modul manual, fără PLC.

## Sonda de oxigen

Sondele pentru masurarea concentratiei de oxigen sunt compuse dintr-un senzor si o unitate de control (controler). Senzorul luminiscent (senzor LDO) pentru masurarea concentratiei de oxigen dizolvat permite analiza usoara si precisa a cantitatii de oxigen dizolvat din diferite tipuri de ape. Sistemul este conceput special pentru determinarea concentartie de oxigen din apele uzate menajere si industriale.

Domenii de utilizare: bazine de oxidare-nitrificare, bazine de egalizare, bazine pentru fermentare (digestie) aeroba si anaeroba, lacuri, balti etc.

Senzorul situat în capac este acoperit cu un material fluorescent. Lumina albastră de la un LED luminează substanţa chimică fluorescentă de pe suprafaţa capacului senzorului. Substanţa chimică fluorescentă devine instantaneu excitată şi apoi, pe măsură ce aceasta se relaxează, emite o lumină de culoare roşie. Lumina roşie este detectată de o fotodiodă iar timpul necesar substanţei chimice să revină la o stare de relaxare este măsurat. Cu cât creşte concentraţia de oxigen, cu atât este mai redusă lumina roşie emisă de senzor şi cu atât mai scurt este timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare. Concentraţia de oxigen este invers proporţională cu timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare.

Controlerul afiseaza valorile masurate de senzor. Iesirea din controler este conectata cu suflantele si dicteaza functionarea acestora in functie de concentratia oxigenului masurata in bazinul de oxidare-nitrificare.

## Sonda de suspensii

Sondele de suspensii utilizate la stația de epurare sunt compuse dintr-un senzor si o unitate de control (controler). Senzorul utilizeaza unda duala ( cu infrarosu si lumina fotometrica difuza) avand astfel doua sisteme de masurare a turbiditatii. O lumina a carei sursa este un LED transmite o unda infrarosu in mediul ce trebuie masurat la un unghi de 45° fata de fata sondei. Lumina emisa nu va fi difuza daca proba nu contine suspensii.  Suspensiile din cadrul probei definesc intervalul de masurare al sondei. O parte din lumina este difuzata in diferite directii iar intensitatea ei este masurata cu ajutorul a doua sisteme de detectie. Detectorul de pe fata sondei identifica lumina difuza la 90 ° fata de unda transmisa. Al doilea detector este utilizat pentru a creste acurateta masuratorii. Este pozitionat astfel incat detecteaza preferential lumina difuza a suspensiilor solide de dimensiuni mari. Semnalele celor doua detectoare sunt procesate si coordonate utilizand un algoritm special.

Controlerul afiseaza valorile masurate de senzor. Iesirea din controler regleaza indepartarea automata a namolului in exces din reactorul statiei de epurare in functie de concentratia de namol din sistem.

# Materiale folosite

Toate componenetele tehnologice submersate sunt confectionate din otel inox EN 1.4301 si o parte a condutelor sunt din PVC sau polietilena. Echipamentele dispuse deasupra nivelului apei sunt confectionate din otel carbon galvanizat la cald.

Protectia impotriva coroziunii:

Otel inox EN 1.4301

- curatarea mecanica a sudurilor

- neutralizarea sudurilor

Otel carbon

- Materialul este galvanizat la cald conform normelor EN ISO 1461

- Grosimea stratului de zinc este de minim 80 µm conform normelor EN ISO 1461

# Productia de namol, reziduri de la gratare, si depozitarea lor

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii:

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica fina

Productia anuala:	40 t / an

Impuritatile trebuiesc stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

Namol stabilizat aerob

Productia anuala  de namol deshidratat = 174 t / an-1

Namolul deshidratat este stabilizat biologic si poate fi depozitat in locuri special amenajate sau poate fi folosit in agricultura.

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

# Operarea si intretinerea statiei de epurare

Functionarea statiei de epurare este automata si intretinerea este asiguarata de catre o persoana calificata pe durata a aproximativ 7-14 ore pe saptamana. Reparatiile si intretinerea echipamentelor in afara perioadei de garantie, precum si transportarea materiilor rezultate in urma epurarii sunt asigurate pe baza contractuala.

Indatoririle personalului de exploatare vor fi trecute in manualul de operare si intretinere al statiei de epurare.

# Protectia mediului

Realizarea unei statii de epurare va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea mediului inconjurator.

## Protectia fonica

Cresterea nivelului de zgomot in statia de epurare este cauzata de functionarea suflantelor care produc aer sub presiune necesar pentru procesul de oxidare-nitrificare si pentru stabilizarea aeroba a namolului. Deoarece suflantele sunt plasate in interiorul unei cladiri care reduce nivelul poluarii fonice exterioare, nu va fi depasit nivelul maxim de zgomot prevazut de lege.

## Protectia aerului

Efect asupra atmosferei au procesele de aerare care produc aerosoli. Prin folosirea sistemului de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare, productia de aerosoli este redusa la minim.

## Zona de protectie igienico-sanitara

Zona de protectie igienico-sanitara este proiectata in concordanta cu legislatia in vigoare.

# Conditii necesare pentru punerea in functiune

- Testarea echipamentelor individuale

- Teste complexe

- Teste de functionare

## Teste de presiune si etanșeitate

Dupa montarea conductelor se face un test de presiune si etanseitate cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare. In timpul testului este necesara si participarea unui reprezentant legal al beneficiarului. Inainte de inceperea testului, furnizorul va informa beneficiarul referitor la rezultatele care trebuiesc obtinute. Nu este permis accesul persoanelor neautorizate in zona pe parcursul desfasurarii testului. Testul se face pe conducta cu un capat inchis etans, fara a fi cuplata la echipamentele statiei de epurare, doar cu aer si apa. In cazul constatarii unor defecte, se trece la remedierea lor, dupa care testul trebuie repetat. Reparatiile nu se fac pe conducte aflate sub presiune. Dupa realizarea testului se va intocmi un proces-verbal cu rezultatele obtinute.

## Teste complexe

Prin teste complexe se intelege punerea in functiune a echipamentelor montate si reglarea acestora cat mai aproapiata de conditiile reale de operare. Testele complexe se vor desfasura pe parcursul a 72 de ore cu intreruperi de maxim 4 ore pentru ajustarea reglarii echipamentelor.

In timpul testelor complexe se va demonstra fiabilitatea si siguranta in exploatare a echipamentelor, controlul facil al operarii, pasii operarii si bineinteles intregul proces de operare. Testele complexe sunt facute de catre furnizor in prezenta unui reprezentant legal al beneficiarului, a personalului de operare si a proiectantului statiei de epurare.

Continutul, rezultatele si toate conditiile testelor complexe trebuiesc cuprinse intr-un protocol si trebuie sa respecte datele de proiectare.

## Teste de functionare

Testele de functionare sunt menite sa verifice eficienta statiei de epurare si parametrii apei obtinuti in urma epurarii. Aceste teste se fac conform indicatiilor autoritatilor in masura si in concordanta cu legislatia in vigoare.

# Conditii igienico-sanitare si de siguranță

Proiectarea tehnologieie si a echipamentelor statiei de epurare s-a facut cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Statia de epurare este un loc de munca, deci trebuie sa se supuna reglementarilor igienico-sanitare si de siguranta in vigoare. Persoanele care isi desfasoara activitatea in acest loc trebuie sa fie instruite si sa respecte conditiile de igiena si de protectie a muncii.

Pe toata perioada de functionare a statiei de epurare, in incinta acesteia trebuie sa existe manualul de operare si intretinere, instructiunile de manipulare a echipamentelor tehnologice, a echipamentelor electrice, instructiuni in caz de incendiu, instructiuni de prim ajutor, etc.

Pentru operarea in conditii de siguranta, statia de epurare trebuie sa fie iluminata corespunzator.

Sanatatea personalului de operare poate fi pusa in pericol prin:

- Răniri datorate nerespectarii instructiunilor de manipulare a echipamentelor

- Căderea în bazinul statiei de epurare datorate nerespectarii instructiunilor de operare

- Infecții cauzate de nerespectarea măsurilor de igiena

Statia de epurare este echipata cu o camera de operare destinata personalului, toaleta si spalator (optional).

Statia de epurare este amplasata la cca 300 m fata de cea mai apropiata locuinta este organizata într-un spatiu de 28 m x 30 m este amplasata în vecinatatea unui drum de acces existent si a emisarului.

În interiorul stației s-au amplasat bazinele subterane conform fluxului tehnologic și clădirile supraterane în conformitate cu plansele S.E. 01-S.E. 03, s-au amenajat alei și platforme tehnologice și s-a prevăzut o închidere perimetrala cu un gard din plasa de sârmă zincată montată pe stâlpi pefabricati de beton armat, cu dimensiunile de 7x12x290 cm, prin intermediul a 3 fire de oțel beton OB37 Ø8.

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Opțiunea 1:

- Colectoare de canalizare gravitationale până la iesirea din localitate;

- SPAU 2 amplasata la iesirea din localitate;

Opțiunea 2:

- Colectoare de canalizare gravitationale pâna la iesirea din localitate;

- Colector de canalizare gravitational Dn 300mm, de la ieșirea din localitate la SEAU L=300m;

- SPAU este amplasată în incinta SEAU;

Opțiunea 1 prezintă costuri investiționale mai mici față de Opțiunea 2 motivat de condițiile dificile de execuție datorate solului dificil din zonă în schimb Opțiunea 1 prezintă costuri de operare mai mari.

Analiza tehnico-economică  relevă faptul că perioada de amortizare a diferenței este mai mare de 30 ani repectiv perioada proiectului;

Având în vedere cele mai sus prezentate rezultă că opțiunea 1 prezintă un optim d.p.d.v. tehnico-economic motiv pentru care este recomandată de proiectant

-Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora.

- Materialul tubular PEHD și PVC - KG se va achiziționa de la furnizori/producători autorizați și vor avea toate agrementările tehnice și sanitatre în vigoare.

- Echipamente hidromecanice: vane, clapeti, fitinguri de racordare (metalice);

- Agregate de pompare electrice, inclusiv echipamente electrice si de automatizare;

- Conducte metalice de aspiratie si refulare, inclusiv de racordare la reteaua existentă;

- Betoane armate pentru platforme pentru stațiile de pompare si SEAU;

- Strat de nisip sub conducte pentru pozarea acestora;

- Garduri de metal pentru imprejmuirea statiilor de pompare;

- Combustibili pentru utilajele din dotare vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu carburanți.

Pe șantier materialele vor fi depozitate corespunzător în conformitate cu prescripțiile tehnice din caietele de sarcini și cu recomandările producătorului.

Combustibili și uleiuri necesare funcționării utilajelor de execuție, vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu carburanți.

- Racordarea la relelele utilitare existente in zonă

Stația de epurare ape uzate va fi branșată la rețelele locale  de distribuție energie electrică precum și la cea de distribuție apă existente.

Pe perioada lucrărilor, la birourile organizarii de santier este necesara racordarea la utilitatile existente in zona.

Amenajarea organizării de șantier pentru obiectivul de investilie cade in sarcina constructorului care iși va crea posibilitatea unei amenajării optimizate tehnologic, respectiv cât mai aproape de centrul de greutate al lucrărilor de execuție, în vederea reducerii costurilor de execuție.

În perimetrul organizării de șantier constructorul iși va amenaja un depozit de materiale și o parcare auto pentru autovehicole și utilajele terasiere din dotare.

Pentru personalul de lucru constructorul poate deplasa în zonă birouri și spații de cazare tip container.

Căile de acces la lucrări sunt in principal drumurile locale.

- DJ 222 – Targusor – Gradina – Ramnicu de Jos;

- DJ 226B – Cogealac – Gradina si Pantelimonu de Jos;

La sfârșitul execuției, zonele ocupate temporar vor fi dezafectate și aduse Ia starea inițială.

Constructorul este obligat ca pe toată durata execuției lucrărilor să păstreze și să întrețină in permanență drumurile de acces, curățenia în șantier și să remedieze eventualele deteriorări produse accidental în timpul execuției lucrărilor la obiectivele existente în zonă.

-Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zonele afectate

de realizarea investiției

Pentru lucrările de bază și pentru organizarea de șantier după terminarea lucrărilor, terenul va fi adus Ia starea initiala prin lucrari de sistematizare orizontală și verticală și înierbare.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

La realizarea lucrărilor se vor utiliza căile de acces existente pentru realizarea colectoarelor de canalizare și a stațiilor de pompare apă uzată.

Pentru realizareaq și exploatarea SEAU se va reamenaja drumul de acces existent pe digul de protecție la inundații.

-Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale care vor fi  folosite:

- Nisip pentru patul de pozare conducte;

- Balast pentru realizarea pernelor de pozare.

- Metode utilizate în construcție

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Tehnologia de execuție este clasică: trasare, excavație, amenajare pat pozare conductă, pozare conductă, probe de presiune / etanșeitate, umplere tranșee și compactare și după caz desfacere/refacere carosabil. Punerea în funcțiune.

Lucrarile de CONSTRUCTII si INSTALATII se vor executa in conformitate cu tehnologia prezentată în Caietul de sarcini îm Proiectul Tehnic.

Lucrarile de TERASAMENTE constau in:

- Excavatii mecanice in ampriza lucrarilor pentru aducerea la profilul proiectat;

- Strangerea si impingerea materialului excavat in vederea incarcarii in auto;

- Transportul materialului excavat in afara amprizei lucrarilor;

- Sistematizarea prin impingere cu buldozerul a materialului excavat;

- Excavatii mecanice pentru procurare umplutura material;

- Transportul umpluturii de la cariera in amplasamentul lucrarii;

- lmpingerea umpluturii in straturi in vederea compactarii;

- Compactarea in straturi a umpluturii;

- Sapaturi manuale profilare sectiune proiectata;

- Înierbare taluze;

- Amenajare drumuri (coronament baraj + drumuri tehnologice).

- Lucrarile de CONSTRUCTII constau in:

- Demolare lucrari existente

- Turnare beton de egalizare in fundatia lucrarilor;

- Pozare armatura in sectiunea proiectata a lucrarilor;

- Turnarea betonului armat in sectiunea proiectata;

- Transport beton + armatura;

- Epuismente pe perioada lucrarilor;

- Rostuire pereu din piatra spartă cu mortar de ciment;

- Umplerea rosturilor elementelor prefabricate cu mortar de ciment;

- Turnare masive de ancoraj pentru conducte si echipamente hidromecanice;

- Turnare platforme de beton pentru montarea agregatelor de pomapare si a instalatiilor hidromecanice si eiectrice.

- Lucrarile de INSTALATII constau din:

- Procurare si montare conducte PEID și PVC – KG (inclusiv fitinguri)

- Procurare si montare conducte metalice (inclusiv fitinguri)

- Procurare si montare conducte echipamente hidromecanice (vane, clapeti, hidranti);

- Procurare și montare echipamente tehnologice SEAU și SPAU.

-Relatia cu alte proiecte

Proiectul Înființare  sistem de canalizare (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța se bazează pe cerinţele Tratatului de Aderare respectiv implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusa in legislatia national prin OG 352/2005 care modifica OG 188/2002 privind colectarea si tratarea apei uzate urbane si evitarea evacuarii apei uzate urbane netratate in râuri;

Prin urmare, cea mai mare prioritate (perioada 2014 - 2020) o au toate aglomerările cu o dimensiune de conectare peste 2.000 LE.

În a doua perioadă vor fi puse în aplicare măsuri pentru aglomerări cu mai putin de 2.000 LE.

Strategia este valabilă pentru întregul judeţ şi independent de regiuni, astfel încat nu sunt diferenţe strategice între regiuni.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

S-au avut în vedere două opțiuni:

Opțiunea 1:

- Colectoare de canalizare gravitationale până la iesirea din localitate;

- SPAU 1 amplasata la iesirea din localitate;

Opțiunea 2:

- Colectoare de canalizare gravitationale pâna la iesirea din localitate;

- Colector de canalizare gravitational Dn 300mm, de la ieșirea din localitate la SEAU L=300m;

- SPAU este amplasată în incinta SEAU;

Opțiunea 1 prezintă un optim d.p.d.v. tehnico-economic motiv pentru care este recomandată de proiectant

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

III.5. Localizarea proiectului

Conform cu Planul Urbanistic General al comunei Grădina aprobat cu HCL nr. 47 din 2009, situația terenurilor afectate de lucrări este următoarea:

Terenul solicitat pentru rețeaua de canalizare urmărește trama stradală și se află în intravilanul localității Cheia.

Terenul solicitat pentru Stația de epurare se află în extravilanul localității Cheia în albia majoră a pârâului Casimcea.

Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului lucrărilor sunt:

| Limită zonă afectată de lucrări |
| --- |
| ldx | X | Y |
| Colectoare |
| 1 | 772633,628 | 341736,909 |
| 2 | 772399,237 | 341429,477 |
| 3 | 772916,154 | 340400,519 |
| 4 | 773280,298 | 340538,550 |
| SEAU |
| 5 | 773158,917 | 340241,574 |

Lucrările proiectate nu afecteaza obiectivele existente în zona si nu produc stânjeniri asupra altor obiective.

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Pentru SPAU2 s-au analizat două opțiuni de amplasament mai sus prezentate.

III.6. Caracteristicile impactului potențial

Asigurarea conditiilor impuse atât în proiectare cât si si prin respectarea unor parametri  specifici ce asigura atinderea obiectivelor înscrise prin legislatia actuala ca: Ordinul Ministrului Sanatatii 536/1997, HG 101/1997 cât si  reglementarile nationale armonizate cu legislatia U.E. (Directiva  85/337/EC) și legislația specifică pentru protecția și supravegherea mediului, fac ca implementarea unor norme elementare de igiena sau protectia mediului sa nu poata fi încălcate.

Nu exista un potential de impact negativ asupra populatiei, faunei și florei, solului, calității apei și aerului, climei , zgomote și vibrații, peste normele admise ca nefiind nocive pentru mediu.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanților în mediu

IV.1. Protecția calității apelor

Reteaua hidrografică în zona este formată din pâraiele Casimcea, Gădina și Mucova:

Sursele de generarea a apelor uzate

Principalele surse de generatea a apelor uzate (surse de poluare) sunt apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupul sanitar al organizării de șantier.

Grupul sanitar din baracă va fi de tip latrină (uscat) apele uzate menajere vor fi vitanjate.

IV.1.1. Prognozarea impactului asupra componentei de mediu APA

a) Apa subterana

a1. lmpactul determinat de modificarea nivelului freatic in zona amplasamentelor

Se estimeaza că prin aceste lucrări nu se modifică nivelului și nici calitatea apei freatice. În aceste conditii, impactul direct asupra nivelului apei subterane va fi nul.

b) Apa de suprafata

Se estimeaza că prin aceste lucrări nu se modifică regimul de curgere a cursurilor de apă mai sus menționate și nici calitatea apei de suprafață. În aceste conditii, impactul direct asupra apelor de suprefață va fi nul.

IV.1.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra apei

În perioada de execuție a lucrărilor la rețeaua de colectoare și la SEAU, nu pot să apara surse de poluare a apei, solului și subsolului generate de aceasta lucrare.

Referitor la poluanții care ar putea afecta in mod accidental solul se face mențiunea că intreținerea echipamentelor și a parcului auto se va face de către SERVICE-uri autorizate, interzicându-se intretinerea, schimbarea uleiului, etc. in incinta amplasamentului lucrărilor sau a organizarii de santier.

În scopul reducerii / eliminirii riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției lucrărilor, se vor impune următoarele măsuri:

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate in procesul de construcție a obiectivelor;

- respectarea instrucțiunilor de lucru;

- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate dln procesul de constructie.

- deseurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor depozita sau deversa în apropierea cursului de apă;

- se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor in vederea valorificării și eliminării prin firme autorizate;

- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor specializate

- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a materialelor si a deseurilor.

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari accidentale cu produs petrolier.

lmpactul datorat lucrărilor la realizarea sistemului de canalizare aferent satului Cheia  este considerat ca fiind un impact nesemnificativ.

Dupa realizarea lucrărilor nu se preconizeaza că vor exista surse de poluare a apelor de suprafata si a celor subterane - un impact nesemnificativ.

IV.2. Protecția aerului

IV.2.1. Date generale/caracteristici climatologice

Dobrogea este caracterizată, în general, prin existenţa a două unităţi climatice bine individualizate:

- o unitate orientală, a cărei extensiune creşte în perioada caldă a anului ( lunile IV – X ) în raport de influenţa Mării Negre şi care se continuă, până la extremitatea vestică a Dobrogei, cu unitatea unde trăsăturile climatului continental sunt pronunţate. Iarna, sub influenţa moderatoare a apei marine, temperatura medie a aerului rămâne pozitivă la altitudini de sub 100 m, până la distanţa de 50 km faţă de litoral.

În perioada caldă a anului, clima dobrogeană este determinată de dezvoltarea brizelor marine. Modificarea gradată a valorilor principalelor elemente climatice de la estul spre vestul Dobrogei, reflectă gradul de atenuare a acţiunilor frontului brizelor marine şi de modificarea proprietăţilor aerului marin, care pătrunde în interiorul uscatului. Acest fenomen este deosebit de evident în Dobrogea de Sud, unde relieful de podiş cu aspect de câmpie stepică, are o altitudine redusă, ce nu depăşeşte în medie, 100 – 120 m.

- o unitate situată peste distanţa de 50 km de litoral, unde regimul de inversiune este accentuat pe terenurile joase, în timp ce în partea medie şi înaltă a reliefului, se măresc valorile deficitului de saturaţie, a duratei de însorire şi a cantităţilor de precipitaţii atmosferice.

Zona studiată se încadrează în climatic stepic, caracterizat prin veri calde şi secetoase şi prin ierni reci, cantitatea de apă pierdută prin evaporaţie fiind mai mare decât cea căzută prin precipitaţii. Temperatura celei mai calde luni depăşeşte 22oC, iar maximul de precipitaţii se înregistrează la începutul verii.

Indicele de ariditate variază între 17 – 25, el scăzând spre Dunăre.

În cadrul acestei provincii se individualizează, datorită condiţiilor fizico – geografice, trei nuanţe ale climatului. În zona litorală a Mării Negre, un climat cu influenţă marină (zona Constanţa – Ovidiu); în zona centrală, un climat cu nuanţă continentală (zona Basarabi – Medgidia); în zona limitrofă Dunării, un climat de asemenea cu nuanţe continentale, dar influenţat de Dunăre.

Regimul climatic se caracterizează prin veri călduroase, uneori toride şi secetoase şi ierni puţin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice în arealul  continental al judeţului Constanţa şi prin veri mai puţin fierbinţi (datorită brizei marine) şi ierni blânde în zona litoralului Mării Negre.

Influenţa Mării Negre asupra regimului termic se manifestă în sezonul cald al anului prin scăderea uşoară a mediilor termice lunare, iar în anotimpul rece, prin acţiunea ei moderatoare, care determină temperaturi mai puţin coborâte.

IV.2.2. Surse de afectare a calitatii aerului

ln perioada de realizare a lucrărilor pot să apară diverse surse de poluare caracteristice unui șantier, astfel :

- Ca în orice șantier, activitățile principale vor fi efecuate cu utilaje diverse, in cazul de fata excavatoare, buldozere, screpere, camioane etc. Toate aceste utilaje vor genera gaze de esapament continand noxe pentru calitatea aerului -CO2, SO2, COV-uri, suspensii de funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer pulberi sedimentabile praf. Noxele mentionate pot influența negativ plantele din zonă prin depunere pe frunze, reducerea luminozității și a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea proceselor de fotosinteza. Aceste efecte sunt limitate in spatiu datorita localizarii clare a activitatilor pe de o parte si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu departe de locul generarii.

- O alta sursa provenita din activitatea de santier este zgomotul rezultat din activitatea utilajelor. Utilajele de constructie generatoare de zgomot sunt excavatoarele, buldozerele, motoarele utilajelor de transport de mare capacitate, etc.

IV.2.3. Prognoza impactului

lmpactul asupra aerului in perioda de constructie în perioada realizării lucrărilor de șantier calitatea aerului va fi afectată de activitatea utilajelor in miscare: autotransportoare, excavatoarele, buldozerele, etc. – impact direct, de medie spre mică amploare, cumulativ, temporar.

În perioada de execuție, lucrările desfășurate pot avea un impact negativ asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente, datorită emisiilor de praf și a gazelor de eșapament din motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.

Toate aceste utilaje vor genera gaze de esapament conținând noxe pentru calitatea aerului -CO2, SO2, COV-uri, suspensii de funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de șantier vor ridica în aer pulberi sedimentabile - praf (forme de impact direct temporar). Noxele mentionate vor influenta negativ plantele din zona prin depunere pe frunze, reducerea luminozitatii si a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea proceselor de fotosinteza (impact indirect temporar). Desi probabil de intensitate semnificativa pe amplasament si in imediata sa vecinatate, aceste efecte sunt limitate in spatiu datorita localizarii clare a activitatilor - pe de o parte - si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu departe de locul generarii.

Emisiile de praf, care apar in timpul construcției, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare a materialelor de construcție.

Degajările de praf in atmosferă variază de Ia o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor si de condițiile meteorologice.

Impactul asupra aerului în timpul etapei de functionare

Se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei de exploatare a rețelelor de canalizare și a SEAU este nesemnificativ.

IV.2.4. Măsurile de reducere a impactului asupra aerului

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție;

- respectarea instructiunilor de lucru;

- se va face transportul materialelor cu autovehicule prevăzute cu prelata;

- deoarece lucrările se vor desfășura în perioada caldă a anului se impune ca necesara umezirea cailor de acces neasfaltate;

- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performanate, cu emisii scazute de gaze de ardere;

- se vor folosi trasee optime intre depozitul de materiale si lucrare.

Atat in perioada de executare a lucrarilor, cât și in cea de exploatare nu se preconizeaza că vor exista schimbari climatice - impact nesemnificativ.

IV.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele de zgomot și de vibratii pot apare în perioada de execuție și provin de Ia utilajele în mișcare. Este vorba de autotransportoare, excavatoare, buldozere, compactoare, etc. care funcționează 8 ore/zi lumină.

Din fericire zona nu este intens populată, totuși un număr relativ redus de locuitori vor fi afectați de activitatea care se va desfasura pe șantier.

Poluarea sonora provoaca un impact direct manifestat local.

Este probabil ca in faza de constructie, in functie de numarul de surse de zgomot care vor functiona concomitent, pe amplasamente sa se realizeze nivele semnificative de zgomot, similare cu cele acceptate pentru incinte industriale, parcări auto, etc. Aceste nivele de zgomot nu vor fi semnificative la limita mediului protejat (prin "mediu protejat" se intelege mediul locuit urban) datorită.

Conform STAS 10009/88 - Acustica in constructii, Acustica urbana – limitele admisibile de zgomot stabilite pentru diferite zone functionale din mediul urban sunt cuprinse intre 45 dB(A) - la limita parcurilor, zonelor de tratament balnear si 90dB(A) la limita aeroporturilor, parcajelor auto.

Activitatea ce se va desfășura nu va produce zgomot și vibrații mai mult decât cele datorate circulației intense de pe drumurile județene și locale din zonă și comparabilă cu cea produsă în timpul lucrărilor mecanizate practicate în mod curent în agricultură.

Deci va exista un anumit nivel de disconfort, acesta va fi in perioada orara 7-17 si va avea un nivel in general scăzut, impactul este considerat moderat spre nesemnificativ.

Se apreciazd ca la limita arealului șantierului nivelul sonor nu va depăși limita maximă admisibild de 50 dB(A).

ln perioada de constructie, activitatea utilajelor in mișcare poate produce undiscomfort acustic in perioada de activitate - impact negativ, temporar.

Măsurile impuse, pe perioada de constructie:

- minimizarea și delimitarea strictă a zonei de lucru;

- se va interzice circulația autovehiculelor in afara drumurilor trasate pe perioada de lucru a obiectivelor.

- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performante, cu emisii de zgomot scăzute;

IV.4. Protectia impotriva radiațiilor

Surse de radiații- nu este cazul.

Amenajări și dotările pentru protectia impotriva radiațiilor - nu este cazul.

IV.5. Protecția solului și a subsolului

IV.5.1. Caracteristicile generale ale solului in zona amplasamentului

În zona analizata solurile, în marea lor majoritate sunt de tip loessoid sensibile la umezire. O parte neînsemnată este formată și din alte materiale cum ar fi calcarele, nisipurile sau argilele.

IV.5.2. Caracteristicile geofizice ale terenului

Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - ADANCIMI MAXIME DE ÎNGHEȚ - Zonarea teritoriului României", in amplasamentele studiate adâncimile maxime de inghet sunt de 90 - 100 cm.

Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se incadreze in macrozona de intensitate seismica "71" conform normativului P100/1-2013. Valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire in 50 de ani este de ag=0,20g iar perioada de control (colț) a spectrului de respuns este de Tc = 0,7 sec.

IV.5.3. Surse de afectare a calitatii solului

ln general, calitatea solului poate fi afectata de surse preexistente obiectivului si de surse care se datoreaza construirii si exploatarii obiectivului.

Sursele preexistente

Sursele preexistente de influentare a calitatii solului sunt reprezentate de activitatea agroindustrială din trecut (proximitatea cu o fostă platformă tip avicola).

Sursele de poluare a solului în perioada de execuție

În perioada de execuție propriu-zisă activitatile de șantier sunt o sursa principala de afectare a calitatii solului care au fost prezentate anterior.

ln perioada de executie sursele principale vor fi formate din utilaje in miscare/activitate.

Pentru micșorarea cantitații de sedimente care se ridică in aer, drumurile nepietruite vor fi stropite periodic.

Sursele de poluare a solului in perioada de exploatare

Conform STAS 4273-83 (M-SR 6/83; 2/87), privind încadrarea în clasa de importanță a constructiilor hidrotehnice, Iucrările prevăzute sunt ca însemnătate funcțională principale, iar ca durate de exploatare permanente (definitive).

Din punct de vedere a importanței economice, funcție de influiența asupra obiectivelor social economice din zonă, lucrările se incadreaze in clasa a lV-a de importanță - "Construcții hidrotehnice a caror avariere are o influiență redusa asupra obiectivelor social-economice".

Potrivit prevederilor STAS nr.5432/85, pentru sistemele de canalizare gradul de asigurare după frecvență, este de 80 % pentru conditii normale de exploatare.

Construcțiile propuse in prezenta documentație se incadrează in categoria de importantă "C" (C - constructii de importantă normală,) conform H.G. nr. 766/1997 și Legii nr. 10/1995.

Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - ADANCIMI MAXIME DE ÎNGHEȚ - Zonarea teritoriului României", in amplasamentele studiate adâncimile maxime de ingheț sunt de 90 - 100 cm.

Prin lucrările de execuție a componentelor sistemului de canalizare se poate produce poluarea solului si subsolului în cazul unor accidente cu deversari de produse petroliere. Prin metodele de lucru care se vor folosi si prin respectarea legislatiei muncii se vor evita asfel de evenimente.

ln cadrul Organizarii de santier vor exista puncte/magazii amenajate si dotate cu material absorbant, lopeti si recipienti etanși pentru colectarea si limitarea împrăștierii de produs petrolier (in cazui producerii unor evenimente nedorite).

IV. 5.4. Prognoza impactului

lmpactul în timpul etapei de exploatare este mult mai mare decat cel prezentat pentru perioada de constructie, deoarece prin realizarea lucrarilor de înființare  a sistemului de canalizare (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța, impactul generat va avea o amploare pozitiva deoarece lucrarile vor determina cresterea calitatii vieții în zona analizată și va limita deversările necontrolate de apă uzată netratată la nivelul solului. Acest impact se va intinde pe o durata practic nedeterminata deci va fi un impact ireversibil, pozitiv.

Se poate considera ca, in cazul lucrarilor mai sus menționate nu se produc modificari asupra solului si subsolului - impact nul.

Îm faza de execuție a sistemului de canalizare aferent satului Cheia, habitatul unor eventualele comunitati de insecte existente in zonă se poate modifica pe o suprafata relativ mică. Se apreciaza că și acest efect indirect este neglijabil.

IV.5.5. Măsurile de reducere a impactului sunt.

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție;

- se vor utiliza utilaje moderne cu emisii de noxe minimă;

- respectarea instrucțiunilor de lucru.

Solul vegetal va fi stocat până Ia terminarea lucrărilor, când va fi redistribuit.

Pentru prevenirea unor poluări accidentale se vor lua următoarele măsuri:

- suprafetele destinate depozitării de materiale de construcție, recipientelor golite si a deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de containere, fie prin utiiizarea pentru depozitare a unor suprafefe betonate/asfaltate preexistente;

- se va asigura organizarea functională a incintei organizării de șantier astfel incât desfășurarea activității să se limiteze Ia spațiile proiectate, in functie de specific (depozitare, spații de manevră, etc.);

- se vor aplica proceduri și se va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului impotriva eventualelor contaminări accidentale sau structurale.

IV.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

4.6.1. ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- Arii de protecţie avifaunistică (SPA)

Cheile Dobrogei

Cod ROSPA0019; Longitudine 28,452297; Latitudine 44,494675; Aria 10.916,8 ha

### Caracteristici

Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în peștera La Adam, au dus la descoperiri de importanță paleontologica și arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice și tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de importantă - un molar de Homo sapiens fossilis.Peștera adăpostește numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peștera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrări și două galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adăpostiți în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat și numele de Peștera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii periclitate. Vegetația din zona de proiecție exterioară și din limita peșterii este caracteristic stepic dobrogeană.;

## Calitate și importanță

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 43 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43 c) numar de specii periclitate la nivel global: 8 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Circaetus gallicus Circus pygargus Coracias garullus Melanocorypha calandra Calandrella brachydactyla Anthus campestris Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Barnta ruficollis ;

Vulnerabilități

Vulnerabilitate crescută datorită turismului neorganizat desfăşurat mai ales în zilele sărbătorilor naţionale. Influenţa antropică se manifestă şi prin activităţile de păşunat, vânătoare/braconaj iar în imediata vecinătate a ariei se află o exploatare de şisturi verzi care influenţează mai ales prin poluarea cu pulberi şi zgomot.

- Situri de importanţă comunitară (SCI)

Recifii Jurasici Cheia

Cod: ROSCI0215; Tip: SCI; Coordonate: Longitudine N 44º 29' 7''; Latitudine E 28º 26' 30''; Suprafață: 5.686 ha; Județul: Constanţa 100(%)

Descriere generală sit:

Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice și peisagistice ci și prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări și chiroptere. În perimetrul sitului se află două peșteri importante din punct de vedere speologic și paleontologic. Studiile speologice efectuate în peștera La Adam au dus la descoperiri de importanță paleontologică și arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante din Europa. Peștera adăpostește numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Peștera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrari și două galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantități de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adapostiți în timpul verii pe tavanul peșterii, care au dat și numele de Peștera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate și cu statut de specii periclitate. Vegetația din zona de proiecție exterioară și din limita peșterii este caracteristic stepic dobrogeană.

Clase de habitate:

pajiști naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, habitate de păduri (păduri în tranziție).

Calitate și importanță:

Situl este rezervație naturală cu importanță botanică și geologică. Cuprinde stânci de vârsta jurasică, slab vegetate sau chiar lipsite de vegetație. Vegetația este reprezentată de pajiști uscate și câțiva arbuști.

Vulnerabilități

Recent au fost incepute lucrari de mare amploare, cu un impact deosebit de ridicat, in zona pesterii Casian, prin acestea urmarindu-se realizarea unui lac de acumulare pe raul Casimcea, precum si dezvoltarea unor baze de agrement pentru turismul de masa, ceea ce ar putea avea un potential efect negativ major asupra respectivei zone din SCI.Deja prin lucrarile respective au fost distruse ireversibil unele suprafete din habitatele 40C0, 91AA si 62C0, ceea ce face necesara o interventie ferma a autoritatilor de mediu pentru stoparea lucrarilor si refacerea acolo unde este posibil a habitatelor sau cel putin a aspectelor peisagistice.

IV.6.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității,

monumentelor naturii și ariilor protejate

Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate, Iucrarile de șantier se vor efectua in perioada zilei si se vor separa de restul activitatilor inconjuratoare printr-un gard format din panouri.

Dupa terminarea lucrarilor zona afectata de lucrari va fi readusă la forma inițială.

ln zona amplasarii lucrarilor sistemului de canalizare aferent satului Cheia, nu sunt semnalate monumente naturale, ecosisteme terestre și acvatice cu valoare ecologica (prezentate la pct. IV.6.1).

Pentru fiecare areal in parte au fost prezentate vulnerabilitatile.

Masurile care se pot lua pentru diminuarea acestor aspecte constau in principal din:

- incurajarea practicarii unei agriculturi ecologice si interzicerea folosirii pesticidelor;

- informarea localnicilor asupra efectelor negative ale deranjarii pasarilor in timpul cuibaritului, distrugerii cuiburilor, a pontei sau a puilor;

- interzicerea si luarea de masuri impotriva celor care practica incendierea vegetatiei de pe miriștii si pârloage;

- tinerea sub control a speciilor invasive;

- impadurirea zonelor defrisate;

- practicarea vânatorilor numai in perioadele permise de lege si numai in arealele aprobate.

Nu se preconizeaza o dezvoltare economica suplimentara si exploziva in zona.

IV.6.3. Descrierea aspectelor de mediu

Lucrărilor aferente  înființării  sistemului de canalizare (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța, funcție de localizarea lor vor crea stări de disconfort temporar diferențiat după cum urmează:

- Lucrările de execuție a colectoarelor de canalizare și a stațiilor de pompare apă uzată se vor derula în intravilanul localității, dealungul tramei stradale și va afecta locuitorii din zonele limitrofe;

- Lucrăile de execuție aferente Stației de epurare ape uzate se vor derula în extravilan la o distanță de cca. 300m de localitate. Terenul afectat va suferi o decopertare de sol si de execuție a obiectivelor propuse. Ca urmare aceste lucrari vor fi afectate fauna si flora pe o suprafata restrânsă cca. 600m2.

Fiind vorba de o suprafata restrânsă se estimează că, realizarea lucrarilor va crea o perturbare de mica amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

IV.6.4. Poluantii și activitătile ce pot afecta ecosistemele acvatice și terestre

Factorii perturbatori pentru elementele de floră si faună, care pot aparea in timpul lucrarilor, sunt:

- praful ridicat de autoutilitarele si buldozerele aflate in miscare care poate afecta:

- caile respiratorii ale animalelor;

- vizibilitatea in zbor pentru pasari;

- procesul de fotosinteza al plantelor - prin depunere pe vegetatia de pe terenurile adiacente;

- zgomotul produs de aceleasi utilaje aflate in miscare;

Activitatile desfasurate in perioada de executie a obiectivelor, se constituie in surse de poluare la nivelul amplasamentelor si in vecinatatea acestora prin inlaturarea componentelor biotice (decopertare, sapare santuri, etc.).

Lucrarile la sistemul de canalizare a localității Cheia afectează în mod nesemnificativ habitatele naturale ale speciilor de plante si animale native.

Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru (santier, cai de acces, etc.) sunt particulele de praf (pulberile).

Alaturi de acestea, dar in cantitati mai mici vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie urmatorii poluanti susceptibiii de a produce dezagremente asupra formelor de viata. SO2, NOx, CO (acesta din urma in mai mica masura).

Pulberile de praf se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Concentratii de particule in aer care pot sa prezinte riscuri pentru vegetatie vor fi intalnite pe o fâșie de cca de 50 m in jurul amplasamentelor in timpul concentrarii maxime a lucrarilor de executie;

Sursele de poluare specifice perioadei de functionare sunt constituite din traficul rutier.

Traficul auto care se desfășoard in zona și intr-o mai mică măsurd activitățile conexe proiectate generează in atmosferă o serie de substante și compuși chimici intre care cei mai importanți sunt NOx, SO2, CO, COV, HAP, Pb, Cd, Cr, Ni, cu posibile efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale și animale.

Poluanții menționafi se propagă prin dispersie in mediul inconjurător, avand efecte maxime pe o frșie de circa 20 m in jurul lucrarilor.

Din estimările efectuate, acesti poluantii menționati (emisiile), sunt in concentratii foarte reduse și se incadrează in CMA, valorile limita prevăzute de legislația UE pentru protecția ecosistemelor și valorile recomandate de OMS.

Deoarece lucrarile aferente realizării sistemului de canalizare a localității Cheia sunt planificate a se realiza in max. 12 luni efectul tuturor acestor factori perturbatori va fi nesemnificativ in timp.

Lucrările propuse pentru realizarea investitiei nu presupun riscuri, cu mențiunea că, pe durata execuției lucrărilor și a exploatării ulterioare a sistemului se vor respecta normele tehnice și legislative in vigoare, specifice fiecărei activități.

Conform tehnologiei aplicate în proiectarea lucrarilor, terenurile alocate nu vor suferi o remodelare în procesul de execuție a sistemului de canalizare aferent satului Cheia .

Ca urmare a decopertării, impactul este negativ, deoarece se produce distrugerea parțială a adaposturilor pentru insecte si eventual rozatoare (efect direct). De exemplu pot fi distruse adaposturile subterane ale rozatoarelor cu tot lantul de galerii de comunicatie dintre ele. lnsectele vor fi afectate deoarece pe langa distrugerea mediului lor natural, sunt distruse larvele si ouale. Datorita faptului ca insectele sunt elemente nutritive pentru, reptile si pasari, decopertarea inseamna producerea unui efect indirect negativ asupra lantului trofic respectiv.

Se estimează ca pana la noua echilibrare a biotopului, Iucrarile vor crea o perturbare de mică amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

Lucrarile vor avea un impact pozitiv asupra populatiei prin cresterea nivelului de trai (construcția de locuințe prevăzute cu instalații sanitare interioare).

4.6.5. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția faunei și florei terestre și acvatice

Datorita faptului ca zona respectivă a fost puternic infuențată de activități antropice, concret terenul respectiv este în principal situat în intravilanul localități și doar în mică parte în extravilan, nu este cazul să se ia măsuri speciale pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice.

Zona analizata este la o distanta de peste 1 km de arealele natural protejate de interes comunitar si avifaunistic si activitatea de șantier, nu va avea influență asupra culoarelor de migratie a pasarilor.

Pe perioada șantierului din cauza transportului materialelor necesare si a compactarii cu utilaje care fac zgomot, o parte dintre speciile de pasari vor fi inlocuite de altele care sunt deja obisnuite cu acest gen de activitate si care se hranesc cu resturi alimentare (pescarus, ciori, vrabii, etc.).

Pe perioada executiei este posibil sa se reduca numarui de indivizi din unele specii sensibile la praf, uscaciune, zgomot.

Acest efect este temporar si va dura pana la inchiderea partiala sau totala a santierului. Dupa inchidere, este preconizata revenirea la compozitia numerica aproximativ similara situatiei initiale.

Se apreciaza ca schimbarile negative prognozate, nu vor determina efecte cu caracter definitiv asupra florei și faunei terestre care să însemne disparitia totala a unora din speciile existente in zona.

Măsurile de protectie a florei și faunei pentru perioada de construcție se iau din faza de proiectare și organizare a lucrărilor; astfel:

- Suprafelele de teren ocupate temporar in perioada de constructie trebuie limitate judicios la strictul necesar.

- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langă oameni pot fi implicate și animale, constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul in locuri periculoase sau expuse.

- Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează Ia traseele și programul de lucru specificat.

- Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritățile locale pentru protectia mediului.

- inainte și in fazele de execuție, se vor elimina speciile invazive prezente pe amplasament;

- limitarea accesului personalului de lucru in împrejurimile amplasamentelor,

- limitarea lucrului la orele stricte de program,

- limitarea la maximum a utilizării utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna Iocală;

- este interzisă desfășurarea lucrărilor pe tipul nopții;

- Organizarea de șantier va fi amplasata în zona limitrofă, Ia o distanta de peste 1 km fata de ariile naturale protejate;

- la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata Organizarea de santier va suferi un proces de refacere si va fi redat folosinței inițiale;

- realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

- evitarea poluărilor accidentale și interzicerea deversării deșeurilor de orice natură;

- pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului.

- Lucrările se vor executa fără a intra in zone strict protejate, fara a afecta biodiversitatea și peisajul din zonă.

- Personalul care va desfășura lucrările de execuție va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilitălilor care le revin, precum și a condițiilor care trebuiesc respectate prin Avizul de mediu;

- Se interzice orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață sau in arealele naturale protejate;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a apelor de suprafață;

- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protectia mediului aflate in vigoare;

- Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;

În concluzie, Iuând in considerare sursele de poluare și emisiile de poluanti produse în timp de activitățile antropice existente în zonă, contaminarea cu poluanții specifici generați de activitatea de execuție a lucrărilor la sistemul de canalizare Cheia, va fi nesemnificativă.

4.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța fată de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și arhitecturale, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional, etc.

Lucrările aferente înființării  sistemului de canalizare (stație de epurare și rețea canalizare) în  satul Cheia, comuna Grădina, județul Constanța se vor derula în intravilanul și în mică măsură și în extravilanul localității.

ln localitate nu sunt obiective turistice.

Gospodariile din localitatea Cheia sunt de tip rural cu 2 - 4 camere, curte, gradina, grajduri pentru cresterea vitelor si oilor.

Starea de sanatate a populatiei este buna, neexistand elemente speciale de evidentiat.

- Lucrările, dotările și măsurite pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

ln zona afectată de lucrări nu sunt obiective protejate și/sau de interes public.

Schimbari in utilizarea terenurilor ca urmare a implementarii proiectului

O arie relativ restrânsă, cca. 600mp din terenul utilizat în prezent ca pășune pentru animale va fi utilizat pentru amplasamentul SEAU.

IV.8. Gospodirirea deșeurilor generate pe amplasament

- Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

ln timpul perioadei de constructie rezulta in mod uzual urmatoarele tipuri de deseuri, care sunt nepericuloase si care se codifica in conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Iistei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseuri din constructii (cod 17) considerate nepericuloase, resturi de lemn (cod 17 02), pamant si pietre din excavatii (cod 17 05), materiale de constructie (cod 17 09), alte amestecuri de deseuri nespecificate (cod 17 09);

acestea vor fi vor fi depozitate in containere metalice de 4 mc, si apoi transportate fie de constructor, fie de operatorul zonal de deseuri la depozitul zonal de deseuri.

De asemenea, mai pot rezulta ca deseuri menajere nepericuloase: deseuri biodegradabile produse de activitatea umana (cod 20 01 08), de WC-urile ecologice ale organizarii de santier (cod 20 03 04), etc.

ln perioada de executie, vor mai rezulta si o serie de deșeuri din material lemnos, etc. Cantitatea acestor deseuri tehnologice depinde de tehnologia de executie a constructorului. Ele trebuie depozitate temporar in conditii de siguranta pentru mediu si trebuie expediate labaza de productie a constructorului sau trimise direct la unitati specializate in vederea valorificarii lor.

Dupa darea in exploatare a lucrarilor, in mod normal nu mai apar deseuri.

Toate deseurile care apar în faza de exploatare trebuiesc colectate pe categorii de deseu, in spatii adecvate si transportate la depozitul zonal de deseuri sau valorificate.

- Modul de gospodărire a deșeurilor și asigurarea condițiilor de protecție a mediului

ln perioada de executie a lucrarilor la sistemul de canalizare a localitații Cheia, se vor produce deșeuri inerte din materiale folosite pentru realizarea lucrărilor (lemn de la sprijinirea santurilor, pietris, nisip, etc).

Deseurile de la constructii vor fi folosite, fie la amenajarea acostamentului drumurilor locale, fie vor fi transportate la depozitul de deseuri zonal.

Deseurile menajere care vor fi produse de catre lucratori vor fi colectate pe plan local si vor fi transportate la depozitul ecologic zonal.

IV.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

ln tehnologia de construire a obiectivelor nu se preconizeaza ca se va lucra cu substante toxice si periculoase.

Nu este cazul sa se realizeze lucrări de gospodărire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sănătătii populatiei.

Combustibili necesari functionarii utilajelor vor fi aprovizionati direct de la statiile de distributie a carburantilor.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Nu este cazul sa se realizeze dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanti în

mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de santier:

Executantul lucrăilor proiectate va avea responsabilitatea realizarii lucrărilor organizării de

santier care vor consta in amenajarea unui spatiu de depozitare a conductelor din PVC-KG si PEHD.

Lucrarile specifice de sapatura, astupare santuri, montare conducte și construire cămine de vane se vor desfasura pe amplasamentul lucrarilor proiectate.

Utilajele de sapat, de sudat si sculele necesare se vor depozita la sediul executantului.

În consecinta organizarea santierului nu produce un impact negativ asupra mediului si nici nu constituie o sursa de poluanti care sa necesite instalatii pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, respectiv pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrari de refacerea zonelor de carosabil si trotuare afectate de sapatura ;

- lucrari de refacere a zonelor verzi afectate de sapatura.

Întocmit,

# Text boxes

Productie de celule noi

Fosfor

Anaerob

Aerob

CCOCr dizolvabil

Produsi fermentati

Substrat

Fosfor