MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea proiectului

BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA SI RACORDURI CANALIZARE PENTRU OBIECTVUL ”IMOBIL CU REGIM DE INALTIME PARTER, FUNCTIUNEA DE MAGAZIN RETAIL”

titular

Titularul investiției: SC LIDL ROMANIA SCS, cu sediul înJUDETUL ILFOV, COMUNA CHIAJNA, SOS. DE CENTURA nr. 13A etaj 2 cod postal 0770407 Cladirea KLC 5, CUI RO15300120, Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J23/1347/2007, Telefon 0213125888;0213155848;021 316 68,

Elaboratorul Documentației este firma: S.C. EFFECT EURO GRUP S.R.L. – cu sediul în STR. SOS CONSTANEI NR 17, LOCALITATEA NEGRU VODA, JUD CONSTANTA, CUI 32431230 , Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr.J13/2361/2013

Descrierea proiectului

Obiectivul principal al investiției propuse este „Bransament alimentare cu apa si racorduri de canalizare pentru obiectivul: Imobil cu regim de inaltime parter cu functiunea de magazine retail” amplasat in strada Aviatorilor nr. 1A, LOT619, localitatea Tuzla, jud. Constanta.

Terenul pe care este amplasat investitia este in suprafata de 7062,00mp si este proprietate a SC LIDL ROMANIA SCS.

Situatia existenta

In present pe amplasament exista o conducta de alimentare cu apa fi 63mm PEHD, subdimensionata si nefunctionala. Pe strada Aviatorilor nu exista conducta de distributie apa SC RAJA SA.Pe Sos Constantei, la 50 m de obiectiv, exista conducta de distributie apa de fi125mm. Pe amplasament in urma sondajelor s-a intalnit un colector menajer cu diametrul de fi400mm PVC-KG ce strabate latura de est a amplasamentului, colector ce se doreste a se devia in domeniu public.

Situatia propusa

Alimentare cu apa

Intrucat cladirea va fi echipata cu instalatie automata de stingere  a incendiilor (sprinklere), instalatia cu hidranti de incendiu interiori va asigura protejarea cu un singur jet pe punct cu un debit de 2l/s. Timpul de actionare al instalatiei cu hidranti de incendiu interiori este de 10 min. Volumul minim necesar al rezervei intangibile este de 1,3mc ai este pastrata in rezervorul de incendiu amplasat ingropat in exteriorul cladirii.

Deoarece cladirea este echipata cu instalatie de stingere cu sprinklere, debitul de apa necesar pentru hidrantii exteriori pentru stingerea incendiului este de 10l/s si au fost prevazuti 2 hidranti exteriori.

Timpul de actionare al instalatiei cu hidranti exteriori este de 180min. Volumul mimim de rezerva intangibila este de 108mc. Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se va face din rezerva de apa comuna pentru hidrantii exteriori si interiori. Reteaua de hidranti interiori si exteriori va fi deservita de un grup de pompare format din trei pompe electrice:una activa, una de rezerva si pompa pilot.

Instalatia de prinklere este formata din 32buc sprinklere cu debitul g=1,87l/s, conducte de ramificatie si distributie, conducte principala si ACS (aparat de comanda/control si semnalizare).

Timpul teoretic de actionare al instalatiei de sprinklere este de 90 min. Volumul minim de apa intangibil este de 380mc. Alimetarea cu apa a instalatiei de sprinklere se va face din rezerva de apa pastrata intr-un rezervor montat in exteriorul cladirii. Rezerva de apa pentru instalatia de sprinklere va fi separata de rezerva de apa pentru hidrantii de incendiu inteiori si exteriori. Reteaua instalatiei de sprinklere va fi deservita de un grup de pompare format din trei pompe electrice:una activa, una de rezerva si pompa pilot.

Rezerva de apa pentru incendiu se va depozita intr-un rezervor montat in exteriorul cladirii si va avea un volum util de 490mc.

Pe conducta de alimentare cu apa se va monta o vana electromagnetica cu doua racorduri de aspiratie pentru autospecialele de pompieri.

Deoarece conducta de fi63mm PEHD existenta pe amplasament este subdimensionata si nefunctionala pentru alimentarea cu apa a obectivului este necesar executarea pe lungimea de 50m  a unei conducte de distributie apa fi110mmPEHD din conducta fi125mmPEHD existenta pe Sos Constantei. La conexiune se va executa un camin de vane in care se va monta o vana de linie DN110mm pe conducta proiectata ce va strabate aleea Aviatorilor. Conducta se va monta la adancimea de 1,20m pe un pat de nisip de 10cm. Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin intermediul unui bransament cu diametrul fi75mmPEHD si se va executa din conducta de distributie fi110mmPEHD proiectata pe aleea Aviatorilor.

Se va desfinta condcuta fi63mmPEHD erxistenta pe amplasament si in zona, de la priza.

Deasupra conductelorde apa proiectate se va monta un fir metalic pentru idetificarea ulterioara a traseelor acestora.

Contorizarea consumului de apa pentu consumul menajer se va realiza prin intermediul unui apometru DN20mm care se va monta on caminul apometric proiectat pe conducta fi40mmPEHD.

Contorizarea consumului de apa pentru incendiu se va realiza prin intermediul unui apometru DN40mm care se va monta in caminul apometric pe conducta fi75mmPEHD.

Canalizare menajera

Evacuarea apelor uzate menajere de la imobil se va face gravitational, printr-o conducta DN250mm PVC-KG in caminul de vizitare CVE1 existent pe colectorul menajer DN400mm PVC-KG situat in partea de est a amplasametului.

Executia si montarea tuburilor de canalizare se vor face cu o panta minima de 5‰, prin sapatura deschisa.

Caminul de racord proeictat CMp se va executa la cca 2,0m de limita proprietatii, in incinta. Camunl de racord este o constructie dein beton cu diametrul de 1,0m care se va prevedea cu rama cu capac din fonta, carosabil. Camiul va avea scari de acces pentru interventii in caz de colmatare.

Caracteristicile apelor uzate evacuate se vor inscrie in valorile limita prevazute de normativul NPTA002/2005

Canalizarea pluviala

Apele meteorice care provin din ploi sau topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate prin burlane in reteaua de canalizare exterioara din incinta.

Apele pluviale de pe suprafata parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si diretionate spre separatorul de hidrocarburi si apoi deversate in rezervorul de ape pluviale amplasat in partea estica a amplasamentului.

Colectarea apelor pluviale din zona rampei de descaracare a tirurilor se va face cu ajutorul unor rigole. Apele colectate de rigole se vor directiona catre hidrocarburi si apoi deversate in rezervorul de ape pluviale.

Din acest rezervor, apele pluviale vor fi evacuate cu ajutorul unei statii de pompare echipata cu doua pompe, printr-o conducta de refulare fi60mmPEHD in canalul colector existent in partea estica a amplasamentului.

Tehnologia de executie

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, lucrarile se vor executa de catre o societatea autorizate de catre SC RAJA SA Constanta.

Cu cinci zile inaintea inceperii lucrarilor de va anunta SC RAJA SA Constanta prin depunerea documentatie pentru asistenta tehnica.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor executa sondaje pentru identificarea tuturor retelelor subterane existente in zona si evitarea deteriorarii lor.

Sapaturile pentru sondaje si realizaera caminelor se vor executa manual.

Dupa executarea sapaturii, fundul santului se va nivela si compacta, iar dupa montarea conductelor, umplutura santului se va face in doua etape.

Prima etapa

Dupa montare conductele se vor acoperi cu un strat de nisip de 10cm grosime, lasand expuse imbinarile. Umplerea santului pana la cota d 30cm peste generatoarea superioara a conductei se va executa cu material excavat cu particule de o marime ce nu depasesc 25mm si care va fi nivelat si compactat in straturi care nu vor fi mai groase de 100mm dupa compactare. Straturile vor fi compactate cu un vibrator cu control manual de fiecare latura a conductei si nu peste partea superioara a acesteia.

Umplutura se va compacta pentru a se realiza o densitate max. uscata nu mai mica de 85% conform STAS 1913/13-83. Acesta lucrare va incepe cat de curand posibil dupa ce s-a incheiat pozarea conductei.

Etapa a doua.

Dupa executarea probelor de presiune, gaurile ramse la imbinarea tronsoanelor de condcute se vor umple si se va obtine o densitate max. uscata nu mai mica de 85%. Partea ramasa  din sant se va umple apoi cu material excavat cu particule a caror marime nu depaseste 100mm nivelate si compactate in straturi care nu sunt mai groase de 200mm dupa compactare. Prin metoda de compactare se va obtine o densitate max. uscata care nu este mai mica de 95%.

La executia lucrarilor vor fi respectate cu strictete legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare.

Molozul rezultat din desfacerea si refacerea sistemului rutier se va transporta la gropile de gunoi sau depozite precizate de Primaria Tuzla.

Dupa executia lucrarilor se vor reface carosabilul si terenul la cotele initiale.

SURSE DE POLUANŢI ŞI instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Protecţia calităţii apelor

Pe perioada execuţiei

O sursă de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane o constituie uleiurile de la utilajele de construcţie. Schimbul de ulei la aceste utilaje trebuie făcut periodic numai în locuri speciale pentru astfel de operaţii. Există riscul unor scăpări, dar acestea se vor produce numai pe drumurile de acces şi la baza de utilaje pe o perioadă scurtă.

Pe perioada exploatării

Vehiculele pot polua cu uleiuri apele numai accidental. În cazul  unor accidente se vor  lua măsurile necesare de remedierea a poluării.

Protecţia aerului

Pe perioada execuţiei

În perioada de execuţie a lucrărilor se va produce poluarea aerului datorită activităţii parcului de utilaje, organizării sediului de şantier, a bazelor de utilaje.

La realizarea terasamentelor, particulele fine ale pământurilor vor fi răspândite în atmosferă.

De asemenea se va polua aerul prin emisia de gaze de eşapament în timpul activităţii utilajelor. În acest sens se vor lua măsuri şi se vor folosi utilaje moderne, în stare tehnică bună, cât mai puţin poluante. Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate să fie în stare tehnică bună şi să nu emane noxe peste limitele admise.

Materialele se vor transporta în condiţii care să asigure o poluare minimă a atmosferei cu praf.

Manipularea materialelor în organizarea de şantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării singura poluare a aerului va fi determinată de circulația autovehiculelor pe străzile modernizate.

Protecţia împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor

Pe perioada execuţiei

În perioada execuţiei, transporturile, manipulările şi realizarea lucrărilor vor fi generatoare de zgomot. Având în vedere că amplasamentul lucrărilor în intravilanul comunei, zgomotele produse pot afecta comunitățile umane.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării sursa generatoare de zgomot și vibrații este traficul de pe străzile modernizate.

Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

Protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada execuţiei

Poluarea solului şi subsolului poate apărea datorită activităţii utilajelor. Pentru operaţiile de schimbare a uleiului, operaţii ce pot duce la poluarea solului şi subsolului, se vor amenaja locuri speciale. Deşeurile menajere rezultate în cadrul organizării de şantier nu se vor depozita direct pe sol ci vor fi colectate în recipiente speciale şi transportate la rampa de deşeuri din zonă.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării străzilor nu vor exista surse de poluare a solului și subsolului decât accidentale în cazul nerespectării condițiilor generale de întreținere a autovehiculelor ce vor tranzita străzile.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pe perioada execuţiei

Va avea loc un impact limitat în timp asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrărilor, generat de utilaje, de depozitarea şi manipularea materialelor.

După terminarea execuţiei se revine la situaţia iniţială.

Pe perioada exploatării lucrărilor

După execuţia lucrărilor ecosistemele terestre nu vor fi afectate.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Pe perioada execuţiei

Pe perioada execuţiei lucrărilor aşezările umane vor fi afectate pe o perioadă scurtă de timp de zgomotul produs de utilaje şi de traficul acestora.

Pe perioada exploatării

Prin realizarea lucrărilor se vor îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor orașului.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Pe perioada execuţiei

Pe perioada execuției lucrărilor, deșeurile menajere și cele rezultate de la utilaje vor fi colectate în recipiente speciale şi transportate la rampa de deşeuri din zonă.

Pe perioada exploatării

Pe perioada exploatării lucrările executate nu generează deşeuri.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naţionale

După realizarea lucrărilor, acestea nu emit nici un fel de substanţe poluante în aer sau apă.

lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie se va in interiorul amplasamentului propus, teren in proprietatea beneficiarului.

În cadrul organizării de şantier se vor amenaja barăci pentru personal, zonă pentru parcarea utilajelor, pentru schimbul de ulei.

Lucrări de refacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor, organizarea de şantier va fi dezafectată şi amplasamentul va fi curăţat.

Suprafața ocupată temporar de organizarea de şantier va fi redată folosinţei inițiale.

| Întocmit, |  |
| --- | --- |
| ing. Anghel Constantin |  |